## SITE
REF: | ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Lista consolidată de prețuri |  |  |  | Sumă estimată în dolari SUA, TVA Cota 0
Componenta de Cost / Compartiment
1 | Amenajarea Teritoriului |  |  | 0
2 | Termomecanica |  |  | 0
3 | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera |  |  | 0
4 | Incalzire si Ventilare |  |  | 0
5 | Lucrari Generale de Constructie |  |  | 0
6 | Electricitate si iluminare |  |  | 0
7 | Sistem automatizat de control si reglare |  |  | 0
8 | Apa si canalizare |  |  | 0
9 | Sistem antiincendiu |  |  | 0
10 | Sistem de alimentare cu combustibil |  |  | 0
11 | Darea in Exloatare |  |  | 0
12 | Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare |  |  | 0
| Pretul total a lucrarilor |  |  | 0
No | Parameter |  | Unit | Value
1 | Consumul anual de caldura |  | MWh | 311.31
2 | Eficienta cazanului la puterea nominala |  | procente | 0%
3 | Cantitatea de combustibil solicitata |  | MWh
4 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MJ/tona | 15000
5 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MWh/tona | 4.1667
6 | Consumul anual de combustibil |  | tone
7 | Pretul estimat al combustibilului |  | USD/tona | 110
8 | Costul anual al combustibilului |  | USD
9 | Rata de discount |  | procente | 10%
10 | Durata de viata estimata |  | ani | 10
11 | Valoarea Curenta (VC) a combustibilului |  | USD
Costul Total pe ciclu de viata (Pretul lucrarilor + VC Combustibil) |  |  | USD
Ofertant: |  |  | Semnatura
Modificarea structurii initiale a acestui document este interzisa. Orice modificare efectuata poate duce la respingerea ofertei

## TA
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Amenajarea Teritoriului
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Platforma de ciment-beton |  |  |  | 0
1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 2.3 |  | 0
2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 2.3 |  | 0
3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 23 |  | 0
4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B-15, БР 100.20.8 | m | 20 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Panouri sudate (еврозабор) - 17,0 m |  |  |  | 0
5 | CO06B corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,80 m ("GARDLAIN") | m | 17 |  | 0
6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 0.35 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Portiță "STANDART" l=1,0m, Н=1,8m (1 buc) |  |  |  | 0
7 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка "STANDART" cod 6204 | m2 | 1.8 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Gard metalic (16,90 m) |  |  |  | 0
8 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 3.24 |  | 0
9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1.8 |  | 0
10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1.8 |  | 0
11 | CO07C corect | Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime | kg | 583.64 |  | 0
14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 1.3 |  | 0
15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.2 |  | 0
16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12.8 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Portiță din metal (1 buc) |  |  |  | 0
17 | CO07C corect | Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime | kg | 27.95 |  | 0
18 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t | 0.03 |  | 0
19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.03 |  | 0
|  | Capitolul 1.6. Containere p/u cenușă din oțel Dn0,6х1,0(h) cu capac -(6 buc) |  |  |  | 0
23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 336 |  | 0
24 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.336 |  | 0
25 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.336 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
26 |  | Roabă cu căuș de oțel, Vcăuș =0,1 m3 | un | 1 |  | 0
|  | Sistematizarea pe verticala |  |  |  | 0
27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 6 |  | 0
28 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 9.6 |  | 0
29 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.06 |  | 0
|  | Scoaterea solului fertil |  |  |  | 0
30 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 5 |  | 0
31 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 6 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Termomecanica
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | IA14C | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 150 kW | buc | 1 |  | 0
2 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 4 |  | 0
3 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=200 l | buc | 1 |  | 0
4 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (грязевик) | buc | 1 |  | 0
5 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 1 |  | 0
6 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Dosaphos 250, Dn15 mm) | buc | 1 |  | 0
7 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 2 |  | 0
8 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 2000 l (накопитель для системы отопления ) | buc | 1 |  | 0
9 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20 mm (грязевик) | buc | 2 |  | 0
10 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 300 l | buc | 1 |  | 0
11 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1 |  | 0
12 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm (трехходовой регулир. клапан VF3 с эл. прив.) | buc | 1 |  | 0
13 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32 mm (счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer") | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
14 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75) | m2 | 4.37 |  | 0
15 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 4.73 |  | 0
16 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 4.73 |  | 0
17 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m2 | 0.71 |  | 0
18 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 24.77 |  | 0
19 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 24.77 |  | 0
20 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 марки 125) | m2 | 18.7 |  | 0
21 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 18.89 |  | 0
22 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 18.89 |  | 0
23 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (газоходы) | t | 0.103 |  | 0
24 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термометра ЗКЧ-1-87) | buc | 3 |  | 0
25 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения давления ЗКЧ-275.00.90) | buc | 8 |  | 0
26 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения давления ЗКЧ-287.00.90) | buc | 11 |  | 0
27 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения уровня ЗКЧ-223-89) | buc | 2 |  | 0
28 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый JIP Standart FF "Danfoss") | buc | 2 |  | 0
29 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (дисковый поворотный затвор тип VFY-WH) | buc | 16 |  | 0
30 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (дисковый поворотный затвор тип VFY-WH) | buc | 3 |  | 0
31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (дисковый поворотный затвор тип VFY-WH) | buc | 2 |  | 0
32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый полнопроходной тип BVR UNI ISO 7/1) | buc | 11 |  | 0
33 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан обратный фланцевый тип NVD402 "Danfoss") | buc | 4 |  | 0
34 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан обратный тип 223 "Danfoss") | buc | 1 |  | 0
35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный тип 223 "Danfoss") | buc | 2 |  | 0
36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый 17с29нж) | buc | 1 |  | 0
37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый 17с29нж) | buc | 3 |  | 0
38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 10 mm (автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC фирма "Danfoss" VF3, 149 B5 106) | buc | 2 |  | 0
39 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 33 |  | 0
40 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45 x 2,8 mm | m | 7 |  | 0
41 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,8 mm | m | 11 |  | 0
42 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm | m | 7 |  | 0
43 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8 mm | m | 24 |  | 0
44 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,0 mm | m | 1 |  | 0
44A | Preț Firmă | Efectuare lucrări cu montarea robinetelor de reglare manuală, balansarea și punerea în funcțiune a sistemului interior de încălzire existent integral cu Centrala termică nou montată | sistem | 1 |  | 0
45 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 33 |  | 0
46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 25 |  | 0
47 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25 |  | 0
48 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 33 |  | 0
49 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 25 |  | 0
50 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25 |  | 0
51 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 123.07 |  | 0
52 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 400 mm (montarea cos de fum) | m | 12 |  | 0
53 |  | Coș din metal cu pereți dubli (din oțel inoxidabil - pentru cazanele cu combustibil solid) Diametru intern 400 mm, H = 12,0 m, cu izolație termică - 50 mm, în complet: |  |  |  | 0
54 |  | Adaptor conic inox CF 400/460 | buc | 1 |  | 0
55 |  | Clipsa de perete inox CFO-100 Д460 | buc | 5 |  | 0
56 |  | Teava inox CF L1000 Д400/460 | buc | 10 |  | 0
57 |  | Modul de condens inox CF Д400 | buc | 1 |  | 0
58 |  | Capac inox modul CF 87* Д460 | buc | 1 |  | 0
59 |  | Teu inox CF 87* Д400/460 | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
60 |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 150 kW cu arderea biocombustibilului solid - brichete, în complect cu panou de dirijare, randament min 80%, Рnom = 1,5 bar, class 3, ЕН 303-5,2012 | buc | 1 |  | 0
61 |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (contur №1), productivitate Qp=6,45 m3/oră, presiune Нр=5,6 m.c.a., N=21 -236 W, class А, А 16-2 (ЕЕ1<0,2) | buc | 2 |  | 0
62 |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (contur №2), productivitate Qp=6,45 m3/oră, presiune Нр=12 m.c.a., N=20 -516 W, class А, А 16-2 (ЕЕ1<0,2) | buc | 2 |  | 0
63 |  | Vas de expansiune V=200 l, , P=6 bar, 41VE0150 sau analog | buc | 1 |  | 0
64 |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (грязевик), Р 16 bar, 149В 1802 sau analog | buc | 1 |  | 0
65 |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Qp=2,58 m3/oră; Нр-3,3 m.c.a. N=26-50 W, MX 12-2 sau analog | buc | 1 |  | 0
66 |  | Echipament dozare proporțională a compooziției apă - oxigen cu baypas încorporat D 15 мм, (analog Dosaphos 250) | buc | 1 |  | 0
67 |  | Pompa de circulatie a apei de adaos, montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Qp=0,06 m3/oră, presiune Нр=22,5 m.c.a., N=0,3 кW, BM1-3 sau analog | buc | 2 |  | 0
68 |  | Boiler vertical (buffer) pentru sistema de încălzire V=1500 L, Ру 8 bar | buc | 1 |  | 0
69 |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20 mm (грязевик), Р 16 bar, 149В 1769 sau analog | buc | 2 |  | 0
70 |  | Vas pentru apa de adaos, V=300 L | buc | 1 |  | 0
71 |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Decalux-5 ET 500 sau analog) | buc | 1 |  | 0
73 |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm, "Danfoss sau analog" | buc | 1 |  | 0
74 |  | Contor energie termică D 32 mm, "Hydrometer" Sharky 775, h50-15), EN 1434 | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TMS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Instalatie solara de apa calda menajera |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | IA06M | Schimbator de caldura cu tuburi vidate, livrat in 8 tronsoane si montat in opt tronsoane (вакуумный солнечный коллектор 30 труб)) | buc | 4 |  | 0
2 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l (бивалентный водонагреватель) | buc | 1 |  | 0
3 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (GRUNDFOS, SOLAR 25-65 130 sau analog) | buc | 1 |  | 0
4 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 60 l (расширительный мембранный бак Varem) | buc | 1 |  | 0
5 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 35 l, inclusiv (бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали) | buc | 1 |  | 0
6 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (ANTIKAL, MEDIUM 3/4 sau analog) | buc | 2 |  | 0
7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (термостатический смесительный клапан) | buc | 1 |  | 0
8 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" ("Biral", Primax15-6 130RED sau analog) | buc | 4 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss) | buc | 7 |  | 0
10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss) | buc | 17 |  | 0
11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый с сетчатым латунным фильтром) | buc | 1 |  | 0
12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан предохранительный) | buc | 1 |  | 0
13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан предохранительный) | buc | 1 |  | 0
14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный латунный муфтовый) | buc | 5 |  | 0
15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный латунный муфтовый) | buc | 2 |  | 0
16 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm (водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды) | buc | 1 |  | 0
17 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0x1,5 mm (в комплекте с фитингами TALOS) | m | 27 |  | 0
18 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0x1,0 mm (в комплекте с фитингами TALOS) | m | 2 |  | 0
19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 10 mm (автоматический воздухоотводчик типа MATIC, фирма "Danfoss") | buc | 4 |  | 0
20 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,8x2,8 mm (оцинк.) | m | 23 |  | 0
21 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8 mm (оцинк.) | m | 10 |  | 0
22 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x20 mm (трубка теплоизоляционная для высоких температур ARMAFLEX) | m | 27 |  | 0
23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm (трубка теплоизоляционная для высоких температур ARMAFLEX) | m | 2 |  | 0
24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x2,5 mm (трубка теплоизоляционная для высоких температур ARMAFLEX) | m | 33 |  | 0
25 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 80x2 mm (короб трубчатый гофрирован. из алюминия ALUVENT) | m | 4 |  | 0
26 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3.77 |  | 0
27 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
28 |  | Colector solar cu tuburi vidate, APRICUS sau analog, (30 de tuburi) în complet cu suporturi pentru montare pe acoperiș, Fn = 2,83 m2, Q = 2040W sau analog | set | 4 |  | 0
29 |  | Suport de montaj | buc | 4 |  | 0
30 |  | Încălzitor bivalent de stocare cu încălzire indirectă; V = 500 l, în complet cu element electric încorporat 380 V; Nel = 7,5 kW și regulator de temperatură TESY, EV 15/S2 500 75 F42 sau analog | set | 1 |  | 0
31 |  | Bloc de pompare a colectoarelor solare G = 1,60 m3 / h, H = 6,5 m, N = 0,055 kW în complet cu debitmetru și termometru, GRUNDFOS, SOLAR 25-60 130 sau analog | set | 1 |  | 0
32 |  | Vas de expansiune cu diafragmă pentru apă caldă V = 60 l; P = 6,0 bar Maxivarem LR sau analog | set | 1 |  | 0
33 |  | Boiler din oțel inoxidabil izolat, DRAIN BACK, pentru sistemele solare V = 35 l; P = 4,0 bar, în complet cu agentul de răcire pentru sistemele solare, PROGALVA | set | 1 |  | 0
34 |  | Dispozitiv magnetic anti-depuneri DN 20 mm, Q = 2,5 m3 / h, ANTIKAL, MEDIUM 3/4 sau analog | set | 2 |  | 0
35 |  | Ventil de amestec termostatic DN 20mm, 35-60 ° C, ESBE, VTA 322 35-60 ° C | set | 1 |  | 0
36 |  | Pompă pentru apă caldă G = 1,1 m3 / h, H = 4,7 m, completată cu motor electric, N = 0,003 ... 0,034 kW, EEN <0,15, "Biral", Primax15-6 130RED sau analog | buc | 2 |  | 0
37 |  | Pompa de recirculare cu apă caldă G = 0,2 m3 / h, H = 6,0 m, completată cu motor electric, N = 0,003 ... 0,034 kW, EEN <0,15, "Biral", Primax15-6 130RED sau analog | buc | 2 |  | 0
|  | Lucrari generale de constructie |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  | 0
38 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 10.63 |  | 0
39 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 36.03 |  | 0
40 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 14 |  | 0
41 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1 |  | 0
42 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Pardoseli |  |  |  | 0
43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 9.91 |  | 0
44 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (битумная мембрана) | m2 | 9.91 |  | 0
45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 9.91 |  | 0
46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gr.13 mm) | m2 | 9.91 |  | 0
47 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 11.71 |  | 0
|  | Capitolul 3. Finisaj interior |  |  |  | 0
48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 10.63 |  | 0
49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10.63 |  | 0
50 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10.63 |  | 0
51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauf" | m2 | 39.4 |  | 0
52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39.4 |  | 0
53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39.4 |  | 0
|  | Capitolul 4. Fundație Фом 1 (1 buc) |  |  |  | 0
54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) | m3 | 0.09 |  | 0
55 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МН1) | kg | 4.26 |  | 0
56 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0.4 |  | 0
57 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108x2,8 mm (L=0,45 m) | buc | 1 |  | 0
|  | Instalatie de iluminat, luminat electric |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1 |  | 0
60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF-100-12) | buc | 1 |  | 0
61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2 |  | 0
62 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMR110ACe) | buc | 1 |  | 0
63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, бокс на 18 модулей КМПн 2/18 IP55, РЩК2 | buc | 1 |  | 0
64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11 |  | 0
65 |  | Șină de conectare YNS20-3-063 | buc | 2 |  | 0
66 |  | Șină РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4 |  | 0
67 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247 | buc | 5 |  | 0
68 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc | 1 |  | 0
69 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ALS.OPL 218 IP54 | 100 buc | 0.02 |  | 0
70 |  | Aparat de iluminat cu lămpi fluorescente, plafon ALS.OPL 218 IP54 | buc | 2 |  | 0
71 |  | Lanternă СГВ-2 | buc | 1 |  | 0
72 |  | Lămpi luminiscente ЛЛ-18 | buc | 4 |  | 0
73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст. Iн=10А, Uн=220В IP43 однокл. | 100 buc | 0.01 |  | 0
74 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная с одним зазем. контактом) | 100 buc | 0.01 |  | 0
75 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая) | 100 m | 0.2 |  | 0
76 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д 20мм) | 100 m | 0.55 |  | 0
77 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д 6мм) | 100 m | 0.3 |  | 0
78 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20 мм) | 10 buc | 0.06 |  | 0
79 |  | Colectorul de fulgere în complet cu două îmbinări cleme | buc | 4 |  | 0
81 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 0.77 |  | 0
82 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0.11 |  | 0
83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0.04 |  | 0
84 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0.11 |  | 0
85 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0.04 |  | 0
86 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 sect. 3х1,5 mm2 | m | 77 |  | 0
87 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 sect. 5x4 mm2 | m | 11 |  | 0
88 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 sect. 5x6 mm2 | m | 13 |  | 0
89 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 sect. 3х1,5 mm2 | m | 4 |  | 0
90 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida короб оцинкованный 40х20 | m | 4 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
91 |  | Întrerupător automat ВА47-29/3/С32 | buc | 1 |  | 0
92 |  | Panou de evidență "BZUM-TF-100-12" | buc | 1 |  | 0
93 |  | Întrerupător ВН 32-3Р/40 | buc | 1 |  | 0
94 |  | Întrerupător automat ВА47-29/3/С25 | buc | 1 |  | 0
95 |  | Сontor 380В, 5-60А, ZMR 110 ACe | buc | 1 |  | 0
96 |  | Boxă p/u 18 module КМПн 2/18 IP55 | buc | 1 |  | 0
97 |  | Întrerupător de sarcină ВН-32-3Р-25 | buc | 1 |  | 0
98 |  | Comutator automat АД14/4/20/30 | buc | 1 |  | 0
99 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/C4 | buc | 1 |  | 0
100 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/В4 | buc | 1 |  | 0
101 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/С2 | buc | 6 |  | 0
102 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/В2 | buc | 1 |  | 0
103 |  | Contactor - ПМА-0247 Uн=220В | buc | 5 |  | 0
|  | Sistem de control si reglare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
104 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТНТБ-41, ТПГ100эк | buc | 7 |  | 0
105 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (МП4, МВП, ДМ2010) | buc | 11 |  | 0
106 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (контроллер) | buc | 1 |  | 0
107 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301) | buc | 1 |  | 0
108 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства) | buc | 19 |  | 0
109 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1.6 |  | 0
110 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2 | 100 m | 0.06 |  | 0
111 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m | 0.2 |  | 0
112 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал) | m | 10 |  | 0
113 |  | Panoul de comandă și semnalizare ЩУС - cutie de tip ЯУЭ-1263 dim. 800x600x350 |  |  |  | 0
114 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 34 |  | 0
115 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 0.68 |  | 0
116 |  | Сosturi materiale |  |  |  | 0
117 |  | Dispozitiv selectiv Г-16-225, В-16-225 | buc | 8 |  | 0
118 |  | Dispozitiv selectiv Г-16-80, В-16-80 | buc | 11 |  | 0
119 |  | Furtun metalic D = 15mm | m | 20 |  | 0
120 |  | Canal pentru cablu | m | 10 |  | 0
121 |  | Cablu de control КВВГнг-LSLTx sect. 4х1,5mm2 | m | 105 |  | 0
122 |  | Cablu de control КВВГнг-LSLTx sect. 5х1,5mm2 | m | 50 |  | 0
123 |  | Cablu de control КВВГнг-LSLTx sect. 7х1,5mm2 | m | 5 |  | 0
124 |  | Fir ПВ1-0,38 sect. 1x1,5mm2 | m | 6 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
125 |  | Теrmometru TMTБ41 | buc | 6 |  | 0
126 |  | Теrmometru ТПГ100эк-М1 | buc | 1 |  | 0
127 |  | Manometru МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 9 |  | 0
128 |  | Manometru ДМ2010С | buc | 2 |  | 0
129 |  | Supraveghetor EUROSTER-813 | buc | 1 |  | 0
130 |  | Sensor releu nivel РОС-301 | buc | 1 |  | 0
131 |  | Panou dirijare și semnalizare ЩУС-ЯУЭ-1263 800x600x350mm IP54 | buc | 1 |  | 0
132 |  | Releu ПЭ37 | buc | 9 |  | 0
133 |  | Întrerupător automat ВА47-29/1/С2 | buc | 2 |  | 0
134 |  | Diod Д246 | buc | 5 |  | 0
135 |  | Contactor УП5311 | buc | 2 |  | 0
136 |  | Contactor УП5312 | buc | 4 |  | 0
137 |  | Dispozitiv semnalizare АD-22DS | buc | 5 |  | 0
138 |  | Buton ABLFS-22 | buc | 2 |  | 0
139 |  | Bloc terminal Бз24-4П | buc | 2 |  | 0
140 |  | Releu РСВ19-11 | buc | 2 |  | 0
141 |  | Cronometru ТЭ | buc | 1 |  | 0
|  | Apeduct |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
142 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (robinet cu mufa 15кч18р) | buc | 1 |  | 0
143 | SA01A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm | m | 2.3 |  | 0
144 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 2.3 |  | 0
145 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 2.3 |  | 0
146 | AcE51A | Racordarea la conducta existenta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 15 mm | piesa | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
147 |  | Stingator ОП-5 | buc | 2 |  | 0
|  | Conducta de canalizare |  |  |  | 0
148 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen | m | 4.7 |  | 0
149 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0.47 |  | 0
150 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen 10%) | m | 0.47 |  | 0
151 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm (pilnie din otel) | buc | 2 |  | 0
152 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon-revizie) | buc | 2 |  | 0
153 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curatare din polietilen) | buc | 1 |  | 0
154 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (din polipropilen) | piesa | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## HV
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Incalzire si Ventilare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Incalzire |  |  |  | 0
1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" тип 33 800х600(h) sau analog) | buc | 1 |  | 0
2 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (кран воздуховыпускной радиаторный Маевского) | buc | 1 |  | 0
3 |  | Chei pentru prize de aer R74Y001 | buc | 1 |  | 0
4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый со сливом Giacomini) | buc | 2 |  | 0
5 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20x2,0 mm (электросварная) | m | 3 |  | 0
6 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3 |  | 0
7 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3 |  | 0
8 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0.39 |  | 0
9 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 15 mm | piesa | 2 |  | 0
|  | Ventilarea |  |  |  | 0
10 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2 | 1.13 |  | 0
11 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗKц Д180) | buc | 1 |  | 0
12 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0.1 |  | 0
13 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (стекловолоконный мат, покрытый армированной алюминиевой фольгой gr.50 mm ISOVER-KIM-AL) | m2 | 1.6 |  | 0
14 |  | Banda adezivă pentru etanșarea îmbinărilor ISOVER AL-TEPPI | m | 10 |  | 0
15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка воздухоприточная неподвижная SKP 400х300) | buc | 1 |  | 0
|  | Retele termice |  |  |  | 0
16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.38 |  | 0
17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1.2 |  | 0
18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0.2 |  | 0
19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2 |  | 0
20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5 |  | 0
21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5 |  | 0
22 |  | Pozare subterană |  |  |  | 0
23 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,0 mm | m | 34 |  | 0
24 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32х2,0 mm | m | 34 |  | 0
25 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm (отвод ст. 90') | buc | 6 |  | 0
26 | TfB02C2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 65 mm (кран шаровый LD-WW) | buc | 2 |  | 0
27 | TfB02A2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 mm (кран шаровый LD-WW) | buc | 4 |  | 0
28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30.8 |  | 0
29 |  | Canal b/a КЛ-60х45-8 (12 m) |  |  |  | 0
30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2.11 |  | 0
31 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) лоток Л4-8 | buc | 4 |  | 0
32 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита П5-8 | buc | 4 |  | 0
33 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc опорная подушка ОП-1 | buc | 8 |  | 0
34 |  | Nodul țevii УТ 1 |  |  |  | 0
35 |  | Camera p/u termoficare ТК-1, 1,8х1,8х2,0(h) |  |  |  | 0
36 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФС-4-8м | buc | 30 |  | 0
37 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита покрытия ПO1 | buc | 1 |  | 0
38 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0.768 |  | 0
39 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Т | buc | 2 |  | 0
40 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦО-1 | buc | 2 |  | 0
41 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦ-7-3 | buc | 2 |  | 0
42 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0.05 |  | 0
43 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.05 |  | 0
44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.05 |  | 0
45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5, дренажный приямок и ДП-1 | m3 | 2.8 |  | 0
46 |  | Fântînă pentru drenare ДК1 |  |  |  | 0
47 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.8 |  | 0
48 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1 |  | 0
49 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.03 |  | 0
50 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.03 |  | 0
51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 | m3 | 0.45 |  | 0
52 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 1 |  | 0
53 | AcA16B | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din fonta, cu flanse, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm | m | 3 |  | 0
54 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0.51 |  | 0
55 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm РСТ | m2 | 17.4 |  | 0
56 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 слоя холодная мастика | m2 | 8 |  | 0
57 | TfB01H1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150 mm (автоматический клапан-захлопка) | buc | 1 |  | 0
58 |  | Mină ШО1, ШО2 (2 buc) |  |  |  | 0
59 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 2.6 |  | 0
60 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0.3 |  | 0
61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 39.38 |  | 0
62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 119.2 |  | 0
63 | DB16A | Imbracaminte de beton cu agregate marunte, in grosime de 5 cm cu astenere manuala | m2 | 3.04 |  | 0
| IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) лак БТ-577 | m2 | 3.04 |  | 0
64 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3.4 |  | 0
65 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10.56 |  | 0
66 |  | Nod "А" (4 buc) |  |  |  | 0
67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4.8 |  | 0
68 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1.4 |  | 0
69 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) лак БТ-577 | m2 | 0.36 |  | 0
70 |  | Montare aeriană |  |  |  | 0
71 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,0 mm | m | 4 |  | 0
72 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108x3,5 mm (L=0,5 m) | buc | 2 |  | 0
73 |  | Încăperea cazangeriei existente |  |  |  | 0
74 | IC16C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie pe stilpi de beton sau metalici, canale vizitabile sau deschise in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 15 |  | 0
75 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 15 |  | 0
76 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 15 |  | 0
77 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x57 mm (переход) | buc | 2 |  | 0
78 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm (отвод ст. 90') | buc | 2 |  | 0
79 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый LD-WW) | buc | 2 |  | 0
81 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый LD-WW) | buc | 2 |  | 0
82 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 2 |  | 0
83 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m2 | 23 |  | 0
84 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 7.7 |  | 0
85 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 7.7 |  | 0
86 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10 |  | 0
87 |  | Decaparea si refacerea imbracamintei de beton asfaltic |  |  |  | 0
88 | DG05A k=3 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 6 |  | 0
89 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 6 |  | 0
90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0.9 |  | 0
| TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.9 |  | 0
91 | DB16D k=2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.10 cm) | m2 | 6 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## GCW
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Lucrari Generale de Constructie
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de pamint |  |  |  | 0
1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 26.35 |  | 0
2 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (песчано-гравийная смесь) | m3 | 21.7 |  | 0
|  | Capitolul 2. Placa de fundatie |  |  |  | 0
3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... В15 | m3 | 11.1 |  | 0
4 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26.1 |  | 0
5 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 483.1 |  | 0
6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 13.3 |  | 0
7 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 8 |  | 0
|  | Capitolul 3. Carcasa |  |  |  | 0
8 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2.62 |  | 0
9 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 2.62 |  | 0
10 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2.62 |  | 0
|  | Capitolul 4. Perete |  |  |  | 0
11 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (vata bazaltie gr.100 mm) | m2 | 65 |  | 0
|  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  | 0
12 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (vata bazaltie gr.100 mm) | m2 | 29 |  | 0
13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 14 |  | 0
14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 12.6 |  | 0
15 |  | Copertina К-1 |  |  |  | 0
16 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0.03 |  | 0
17 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.03 |  | 0
18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.03 |  | 0
19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (металлочерепица "LIDER") | m2 | 2.2 |  | 0
|  | Capitolul 6. Pardoseli |  |  |  | 0
20 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,3 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.3 mm) | m2 | 22 |  | 0
21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная) | m2 | 22 |  | 0
22 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata bazaltie gr.100 mm) | m2 | 22 |  | 0
23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 761.2 |  | 0
|  | Capitolul 7. Ferestri si usi |  |  |  | 0
24 | CK57C | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 1.39 |  | 0
25 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ИД-1) | m2 | 2.54 |  | 0
26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5.1 |  | 0
|  | Capitolul 8. Alte lucrari |  |  |  | 0
|  | Capitolul 8.1. Sprijin ОП2 (1 un) |  |  |  | 0
27 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0.024 |  | 0
28 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0.024 |  | 0
|  | Capitolul 8.3.Platformă din metal ПМ1 (1 un) |  |  |  | 0
32 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0.2 |  | 0
33 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.2 |  | 0
34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.2 |  | 0
35 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 244,5 x 3,0 mm (L=0,45 m) | buc | 2 |  | 0
|  | Capitolul 8.4. Sprijin ОП1 (1 un) |  |  |  | 0
36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | tn | 1.1 |  | 0
37 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 1.1 |  | 0
38 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1.1 |  | 0
|  | Capitolul 8.5. Scara exterioare si rampa |  |  |  | 0
39 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1.4 |  | 0
40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0.7 |  | 0
41 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0.7 |  | 0
42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.1 |  | 0
43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 1.35 |  | 0
44 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7.65 |  | 0
45 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (В15, gr.2 cm) | m2 | 3.7 |  | 0
|  | Capitolul 8.6. Pereu |  |  |  | 0
46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2.9 |  | 0
47 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 2.03 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## EEF
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Electricitate si iluminare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1 |  | 0
2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF-100-12) | buc | 1 |  | 0
3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2 |  | 0
4 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112AS) | buc | 1 |  | 0
5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, бокс на 24 модуля КМПн 2/24 IP55 | buc | 1 |  | 0
6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14 |  | 0
7 |  | Șină de conectare YNS20-3-063 | buc | 2 |  | 0
8 |  | Șină РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4 |  | 0
9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ящик протяжной К654У2) | buc | 1 |  | 0
10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1 |  | 0
11 |  | Fișă de priză cu contact de împămîntare IP54 | buc | 1 |  | 0
12 |  | Cablu flexibil КГ (А) LS 3х6 mm2 | m | 10 |  | 0
13 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247 | buc | 7 |  | 0
14 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc | 1 |  | 0
15 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ALS.OPL 218 IP54 | 100 buc | 0.02 |  | 0
16 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 СД 218 | 100 buc | 0.01 |  | 0
17 |  | Aparat de iluminat cu lămpi fluorescente, plafon ALS.OPL 218 IP54 | buc | 2 |  | 0
18 |  | Aparat de iluminat cu lămpi fluorescente compacte, plafon CD 218 IP54 | buc | 1 |  | 0
19 |  | Lanternă СГВ-2 | buc | 1 |  | 0
20 |  | Lămpi luminiscente ЛЛ-18 | buc | 4 |  | 0
21 |  | Lămpi luminiscente compacte ЛЛК-18 | buc | 2 |  | 0
22 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст. Iн=10А, Uн=220В IP43 однокл. | 100 buc | 0.02 |  | 0
23 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa розетка штепсельная откр. уст-ки | 100 buc | 0.01 |  | 0
24 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая) | 100 m | 0.2 |  | 0
25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (сталь круглая) | 10 buc | 0.05 |  | 0
26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0.4 |  | 0
27 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 1.34 |  | 0
28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 0.08 |  | 0
29 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х6 мм2) | 100 m | 0.07 |  | 0
30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х6 мм2) | 100 m | 0.04 |  | 0
31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х10 мм2) | 100 m | 0.01 |  | 0
32 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(A)-LS сеч. 3х10 мм2 на тросу) | 100 m | 0.1 |  | 0
33 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(А)-LS сеч. 3х10 мм2) | 100 m | 0.19 |  | 0
34 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-FRLS сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0.06 |  | 0
35 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LS sect. 3х1,5 mm2 | m | 142 |  | 0
36 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LS sect. 3х6 mm2 | m | 11 |  | 0
37 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LS sect. 3х10 mm2 | m | 30 |  | 0
38 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-FRLS sect. 3х1,5 mm2 | m | 6 |  | 0
39 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная 20 мм) | 100 m | 0.05 |  | 0
40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Д20 мм) | 100 m | 0.05 |  | 0
41 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida короб оцинк. разм. 40х20 | m | 20 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
42 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn40 mm) | buc | 3 |  | 0
43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2.5 |  | 0
44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.5 |  | 0
45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.025 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
46 |  | Întrerupător automat ВА47-29/1/С25 | buc | 1 |  | 0
47 |  | Panou de evidență "BZUM-TF-100-12" | buc | 1 |  | 0
48 |  | Întrerupător ВН 32-1Р/32 | buc | 1 |  | 0
49 |  | Întrerupător automat ВА47-29/1/С20 | buc | 1 |  | 0
50 |  | Contor energie electrică activă ZCG 112 AS, Iн=5-40А, U=220В | buc | 1 |  | 0
51 |  | Boxă p/u 24 module КМПн 2/24 IP55 | buc | 1 |  | 0
52 |  | Comutator ПП-1P-20 | buc | 1 |  | 0
54 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/С6 | buc | 3 |  | 0
55 |  | Întrerupător automat cu un polВА47-29/1/C4 | buc | 5 |  | 0
56 |  | Întrerupător automat cu un polВА47-29/1/В4 | buc | 1 |  | 0
57 |  | Întrerupător automat cu un polВА47-29/1/С2 | buc | 2 |  | 0
58 |  | Întrerupător automat cu un polВА47-29/1/В2 | buc | 2 |  | 0
59 |  | Cutie cu conector plug-in К654У2 | buc | 1 |  | 0
60 |  | Întrerupător de sarcină ВН-32-1Р-20А | buc | 1 |  | 0
61 |  | Contactor - Пускатель магнитный ПМА-0247 Uн=220В | buc | 7 |  | 0
62 |  | Generator mobil de energie electrică cu motor diesel 220V/50Hz, 7,0 кVA, dotat cu bloc de conectare automată la rețeaua electrică | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## ATM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem automatizat de control si reglare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТТУ, ТТП, ТПГ100эк-М1 | buc | 9 |  | 0
2 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (оправа для термометров) | buc | 7 |  | 0
3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МПВ, ДМ2010 Cr | buc | 30 |  | 0
4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена CC-1) | buc | 1 |  | 0
5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (детектор оксида RGD COO MP1) | buc | 1 |  | 0
6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301) | buc | 1 |  | 0
7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (тягонапорометр ТНМП-52-М1) | buc | 1 |  | 0
8 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (электронный регулятор Danfoss) | buc | 1 |  | 0
9 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик ESM-10 | buc | 1 |  | 0
10 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик EMSU-10 | buc | 1 |  | 0
11 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборное устройство) | buc | 27 |  | 0
12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1.56 |  | 0
13 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2 | 100 m | 0.1 |  | 0
14 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel D=15mm (труба стальная Д=15 мм) | 100 m | 0.15 |  | 0
15 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная Д=20 мм) | 100 m | 0.04 |  | 0
16 | 11-08-002-01 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm | 10 buc | 1.5 |  | 0
17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m | 0.07 |  | 0
18 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал) | m | 30 |  | 0
19 |  | Panoul de comandă și semnalizare ЩУС - cutie de tip ЯУЭ-1263 dim. 1200x600x350 |  |  |  | 0
20 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1200х600х350 ЯУЭ1263 (ЩУС) | buc | 1 |  | 0
21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 60 |  | 0
22 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 1.2 |  | 0
23 |  | Сosturi materiale |  |  |  | 0
24 |  | Dispozitiv de selectare В-16-225 | buc | 9 |  | 0
25 |  | Dispozitiv de selectare Г16-80, В-16-80, 955-2 | buc | 18 |  | 0
26 |  | Țeavă din oțel D=15mm | m | 15 |  | 0
27 |  | Țeavă din oțel D=20mm | m | 4 |  | 0
28 |  | Furtun metalic D=15mm | buc | 7 |  | 0
29 |  | Canal p/u cablu | m | 30 |  | 0
30 |  | Cablu КВВГнг-LS sect. 4х1,5mm2 | m | 115 |  | 0
31 |  | CabluКВВГнг-LS sect. 5х1,5mm2 | m | 27 |  | 0
32 |  | Cablu КВВГнг-LS sect. 7х1,5mm2 | m | 14 |  | 0
33 |  | Conductor ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
34 |  | Termometru ТТУ, ТТП | buc | 8 |  | 0
35 |  | TermometruТПГ100эк-М1 | buc | 1 |  | 0
36 |  | Manometru МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 24 |  | 0
37 |  | ManometruДМ2010С | buc | 6 |  | 0
38 |  | Sensor releu nivel РОС-301 | buc | 1 |  | 0
39 |  | Dispozitiv măsurare tiraj ТНМП-52-М1 | buc | 1 |  | 0
40 |  | Sirenă acustică СС-1 | buc | 1 |  | 0
41 |  | Detector CO RGD COOMP1 | buc | 1 |  | 0
42 |  | Regulator electronic a temperaturii Danfoss | buc | 1 |  | 0
43 |  | Panou dirijare și semnalizare ЩУС-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 | buc | 1 |  | 0
44 |  | Releu ПЭ37 | buc | 20 |  | 0
45 |  | Releu РСВ19-11 | buc | 3 |  | 0
46 |  | Releu РСВ19-31 | buc | 2 |  | 0
47 |  | Întrerupător automat ВА47-29/1/С2 | buc | 6 |  | 0
48 |  | Diod Д246 | buc | 9 |  | 0
49 |  | Contactor УП5311 | buc | 1 |  | 0
50 |  | Contactor УП5312 | buc | 6 |  | 0
51 |  | Dispozitiv semnalizare АD-22DS | buc | 9 |  | 0
52 |  | Buton ABLFS-22 | buc | 4 |  | 0
53 |  | Bloc terminal Бз24-4П | buc | 6 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## BK
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Apa si canalizare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Retele exterioare de alimentare cu apa |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Montarea retelelor |  |  |  | 0
1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |  | 0
2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0.5 |  | 0
3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0.1 |  | 0
4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.1 |  | 0
5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.5 |  | 0
6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2.5 |  | 0
7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0.42 |  | 0
8 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.77 |  | 0
9 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1 |  | 0
10 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.02 |  | 0
11 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.02 |  | 0
12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.31 |  | 0
13 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 3.08 |  | 0
14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17,6 PN6 | m | 10 |  | 0
15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 10 |  | 0
16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 10 |  | 0
17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (вентиль запорный фланцевый 15ч9р) | buc | 1 |  | 0
18 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20x20 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (седелка VALROM) | buc | 1 |  | 0
19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 15 mm (фланец ст. свободный) | buc | 2 |  | 0
20 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89х3,7 mm (гильза L=0,30 m) | buc | 2 |  | 0
|  | Retele exterioare de canalizare |  |  |  | 0
21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.18 |  | 0
22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0.6 |  | 0
23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0.12 |  | 0
24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.12 |  | 0
25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3 |  | 0
26 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3 |  | 0
27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0.26 |  | 0
28 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1.5 |  | 0
29 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1 |  | 0
30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.02 |  | 0
31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.02 |  | 0
32 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0.02 |  | 0
33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.31 |  | 0
34 | DB16A | Imbracaminte de beton cu agregate marunte, in grosime de 5 cm cu asternere manuala | m2 | 3.08 |  | 0
35 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 | m | 4 |  | 0
|  | Apeduct |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
36 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | set | 1 |  | 0
37 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый 15Б1бк) | buc | 1 |  | 0
38 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15 mm | set | 1 |  | 0
39 | SA01A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm | m | 13 |  | 0
40 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 13 |  | 0
41 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 13 |  | 0
42 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0.78 |  | 0
43 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран водоразборный) | buc | 1 |  | 0
44 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR21 PN6 | m | 3 |  | 0
45 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1.4 |  | 0
46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1.4 |  | 0
47 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1.4 |  | 0
48 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В7.5 | m3 | 0.06 |  | 0
49 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты теплоизоляционные п/жесткие на синтетической связке) | m2 | 0.2 |  | 0
50 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm РСТ | m2 | 0.2 |  | 0
51 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 3.5 |  | 0
52 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0.035 |  | 0
53 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 7 |  | 0
54 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 50 l (мембранный бак Zilmet Ultra-Pro) | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
55 |  | Contor de apa rece Dn15 mm | buc | 1 |  | 0
|  | Conducta de canalizare |  |  |  | 0
56 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen | m | 16 |  | 0
57 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1.6 |  | 0
58 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen 15%) | m | 2.4 |  | 0
59 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie de polietilen) | buc | 1 |  | 0
60 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полипропиленовая) | buc | 2 |  | 0
61 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x50 mm (воронка стальная) | buc | 4 |  | 0
62 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon-revizie) | buc | 4 |  | 0
63 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 50 mm (клапан воздушный "VALROM") | buc | 1 |  | 0
64 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты теплоизоляционные п/жесткие на синтетической связке) | m2 | 0.5 |  | 0
65 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm РСТ | m2 | 0.5 |  | 0
66 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 3.5 |  | 0
67 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0.035 |  | 0
68 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 7 |  | 0
69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В7.5 | m3 | 0.24 |  | 0
70 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка чугунная эмалированная с сифоном-ревизией) | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## SIP
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem antiincendiu
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ИП-105-2/1 | buc | 2 |  | 0
2 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ИПР-2-01 | buc | 1 |  | 0
3 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze (Варта 1/2 GSM) | buc | 1 |  | 0
4 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete бокс | buc | 1 |  | 0
5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F | buc | 1 |  | 0
6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg КПСЭСнг(А)-FRLS 2x2x0,2 | 100 m | 0.2 |  | 0
7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг-FRLS сеч. 2х1,5мм2 | 100 m | 0.06 |  | 0
8 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 1270 ВАТТ | buc | 1 |  | 0
9 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete коробка универсальная развет. УК-2П | buc | 2 |  | 0
10 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida ТМК-1020 | m | 26 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
11 |  | Detectoare de incendiu de căldură (10% rezervă) ИП-105-2/1 | buc | 2 |  | 0
12 |  | Detectoare de incendiu ИПР-2-01 | buc | 1 |  | 0
13 |  | Dispozitiv de recepție semnal incendiu Варта 1/2 GSM | buc | 1 |  | 0
14 |  | Boxă metalică | buc | 1 |  | 0
15 |  | Sirenă de alarmă cu lumină intermitentă, 12В SA-913F | buc | 1 |  | 0
16 |  | Acumulator 12V7Ah | buc | 1 |  | 0
17 |  | Motopompă p/u stingere incendii cu debit de refulare 36 m3/oră și adîncime de aspirație de 6 m, dotată cu furtun d=50mm și lungime 60m, МН-13/60 sau analog | buc | 1 |  | 0
18 |  | Stingator ОП-5 | buc | 2 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## FSS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de alimentare cu combustibil
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## Commiss
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Darea in Exloatare
№ | Item | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Instruirea operatorilor | curs | 1 |  | 0
2 |  | Masurarea emisiilor | test | 1 |  | 0
3 |  | Masurarea parametrilor de performanta | test | 1 |  | 0
4 |  | Darea in exploatare a sistemului integral | sistem | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
Ofertantul isi asuma raspunderea pentru orice item pentru care nu a fost idicat pretul pe unitate, si va fi furnizat fara costuri suplimentare pentru UNDP

## Maintenance
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare
№ | Item | Descrierea itemului | Periodicitatea | Cantitatea pentru 3 ani | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Lucrari de mentenanta si punere in functiune a centralei la inceputul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
2 |  | Lucrari de mentenanta periodica la sfarsitul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
3 |  | Interventie si reparatia utilajului in caz de avarie | caz | 3 |  | 0
4 |  | Asistenta telefonica privind exploatarea centralei | permanent | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
* Any equipment or component that requires replacement within the 3 years period and was not included in the list of wear parts shall be treated as a warranty case and must be provided by the contractor at no additional cost

## Boiler
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Sudarca, r-l Donduseni
Site: | y
Specificatiile minime ale cazanului
№ | Item | Specificatii cerute | Specificatiile propuse | Cantitate | Pret unitar USD | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cazan | Modelul Cazanului: |  | 1 | 1 | 1
Tipul combustibilului: agro-brichete, tip E, EN 14961-6 (conform Descrierii Sarcinii Tehnice) *
Limtele de emisie: EN 303-5:2012 Class 3
Q= 150 kW**
Randament: minim 80% ****
Presiunea de lucru: ≥1.5 bar
Temperatura maxima admisa de operare: ≥85 °C
Tensiunea curentului de alimentare: 230V/50Hz
Termenul de garantie pentru componentele active: 3 ani
Termenul de garantie pentru componentele pasive: 5 ani
Curatarea arzatorului: sistem de curatare automata a arzatorului prin mijloace mecanice
Diametrul cosului de fum 360mm***:
Capacitatea buncarului de combustibil:
Schema montării cazanului (cazanelor) în incinta cazangeriei existente întrunește exigențele normativelor în vigoare *****
Total fara TVA : | [5 empty] | 1
* Specificati tipul de combustibil compatibil conform recomandarii producatorului
** Stabilit in baza biocombustibilului de tip E conform specificatiilor din Descrierea Sarcinii Tehnice.
*** Ofertantul poate propune cazan cu un diametru mai mare sau mai mic decat cel specificat in documentatia de proiect, cu conditia ca cosul de fum oferit este compatibil cu cazanul propus asigurand functionarea optima a sa, iar costurile sunt ajustate corespunzator in oferta financiara.
**** Specificati doar valoarea numerica. Nu inserati text
***** Ofertantul va anexa o shiță pentru a ilustra amplasarea cazanelor în incinta cazangeriei cu indicarea tuturor dimensiunilor cheie