## SITE
REF: | ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Lista consolidată de prețuri |  |  |  | Sumă estimată în dolari SUA, TVA Cota 0
Componenta de Cost / Compartiment
1 | Amenajarea Teritoriului |  |  | 0
2 | Termomecanica |  |  | 0
3 | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera |  |  | 0
4 | Incalzire si Ventilare |  |  | 0
5 | Lucrari Generale de Constructie |  |  | 0
6 | Electricitate si iluminare |  |  | 0
7 | Sistem automatizat de control si reglare |  |  | 0
8 | Apa si canalizare |  |  | 0
9 | Sistem antiincendiu |  |  | 0
10 | Sistem de alimentare cu combustibil |  |  | 0
11 | Darea in Exloatare |  |  | 0
12 | Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare |  |  | 0
| Pretul total a lucrarilor |  |  | 0
No | Parameter |  | Unit | Value
1 | Consumul anual de caldura |  | MWh | 265.34
2 | Eficienta cazanului la puterea nominala |  | procente | 0%
3 | Cantitatea de combustibil solicitata |  | MWh
4 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MJ/tona | 15000
5 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MWh/tona | 4.1667
6 | Consumul anual de combustibil |  | tone
7 | Pretul estimat al combustibilului |  | USD/tona | 110
8 | Costul anual al combustibilului |  | USD
9 | Rata de discount |  | procente | 10%
10 | Durata de viata estimata |  | ani | 10
11 | Valoarea Curenta (VC) a combustibilului |  | USD
Costul Total pe ciclu de viata (Pretul lucrarilor + VC Combustibil) |  |  | USD
Ofertant: |  |  | Semnatura
Modificarea structurii initiale a acestui document este interzisa. Orice modificare efectuata poate duce la respingerea ofertei

## TA
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Amenajarea Teritoriului
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Platformă pentru containere |  |  |  | 0
1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, , aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 0.7 |  | 0
2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, , aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0.7 |  | 0
3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, b=10 cm | m2 | 6 |  | 0
4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton B-15, БР 100.20.8 | m | 24 |  | 0
| CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal, montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, | m | 20 |  | 0
| pret | Stilpi din otel pentru fixarea panourilor inclusiv piese de fixare d40mm | buc | 10 |  | 0
| pret | Panouri din otel Eurogard 2,5x1,5m | buc | 8 |  | 0
|  | Utilaj |  |  |  | 0
5 | Preț firmă | Contanere cu capac din tabla de oțel, D = 600mm, H = 1000mm, pentru depozitarea cenușii | buc | 6 |  | 0
6 | Preț firmă | Roabă cu căuș, Vcăuș =0,1m3 | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Termomecanica
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Armaturi |  |  |  | 0
1 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta D25mm, P=1.0 MPA ) | buc | 2 |  | 0
2 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta D20mm, P=1.0 MPA ) | buc | 2 |  | 0
3 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Deaerator automatizat de aeresire/воздушник/ D15mm ) | buc | 4 |  | 0
4 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Robinet sferic cu flanse D50mm, P=1.0 MPa) | buc | 4 |  | 0
5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D20mm, P=1.0 MPa) | buc | 7 |  | 0
6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D25mm, P=1.0 MPa) | buc | 11 |  | 0
7 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa D50mm, P=1.0 MPa) | buc | 6 |  | 0
8 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa D32mm, P=1.0 MPa) | buc | 1 |  | 0
9 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Compensator elastic pentru instalarea pompelor D50mm, P=1.0 MPa) | buc | 4 |  | 0
10 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Compensator elastic pentru instalarea pompelor D25mm, P=1.0 MPa) | buc | 4 |  | 0
11 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Compensator elastic pentru instalarea pompelor D20mm, P=1.0 MPa) | buc | 2 |  | 0
12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de retinere D25mm, P=1.0 MPa) | buc | 4 |  | 0
13 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa de retinere D50mm, P=1.0 MPa) | buc | 2 |  | 0
14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de retinere D20mm, P=1.0 MPa) | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Armaturi fine pentru cazan |  |  |  | 0
15 | ID03A | Robinet cu trei cai, cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru D10mm, P=1.0 MPa) | buc | 4 |  | 0
16 | ID03A | Robinet cu trei cai, cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru D15mm, P=1.0 MPa) | buc | 4 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Conducte |  |  |  | 0
17 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,2 mm PE cu gofre | m | 2 |  | 0
18 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m | 6 |  | 0
19 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui 57х3mm | m | 16 |  | 0
20 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76х3mm | m | 27 |  | 0
21 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм оцинк. | m | 20 |  | 0
22 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8м | m | 12 |  | 0
23 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8м | m | 9 |  | 0
24 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8мм | m | 6 |  | 0
25 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,8мm | m | 16 |  | 0
26 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2мм | m | 16 |  | 0
27 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм | m | 14 |  | 0
28 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 21 |  | 0
29 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 10.15 |  | 0
30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 46 |  | 0
31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 53 |  | 0
32 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 43 |  | 0
33 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 46 |  | 0
34 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 53 |  | 0
35 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 43 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Canale de fum |  |  |  | 0
47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta pentru evacuare cenusei D100mm, S=4.0mm, Inox) | buc | 2 |  | 0
48 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din tablă de otel inoxidabil, avind diametrul de 125-250 mm (Cos de fum dublu in izolatie S=50mm D180mm l=2,5m) | buc | 1 |  | 0
49 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din tablă de otel inoxidabil , avind diametrul de 125-250 mm (Cos de fum dublu in izolatie S=50mm D180mm L=2.8m,) | buc | 1 |  | 0
50 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din tablă de otel inoxidabil, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cos de fum dublu in izolatie S=50mm, D180mm, L=1.5m) | buc | 4 |  | 0
51 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel inoxidabil, avind diametrul de 125-250 mm (Cot de fum dublu in izolatie D180, S=50mm, a=90*C, L=0.45m, ) | buc | 1 |  | 0
52 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din tablă de otel inoxidabil, avind diametrul de 125-250 mm (Cos de fum dublu in izolatie S=50mm D=180mm, l= 1.4m) | buc | 1 |  | 0
53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Siber D180mm S=3.5mm, L=22mm) | buc | 1 |  | 0
54 |  | Racord 160x350mm pe cos de fum D180mm, S=3.5mm. H=0.12m | buc | 1 |  | 0
55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Supapa de explozie/Clapeta de siguranta/160x350mm, S=1.5mm) | buc | 1 |  | 0
56 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator lenticular rotund pentru canalele de fum cu o lenticula D180mm, S=3.5) | buc | 1 |  | 0
57 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Flanse D180- - -D280mm, S=4mm) | buc | 4 |  | 0
58 |  | Racord 500x200mm - -D250mm, S=3.5mm, L=0.3m, | buc | 1 |  | 0
59 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (Flansa D250- - -D360mm, S=2mm de protectie a termoizolarii) | buc | 1 |  | 0
62 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Suport sub vas-acumulator 0.5 m3, lemn 150x200x650mm, 2buc) | м3 | 0.04 |  | 0
63 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (cos) | m2 | 7 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Izolatia |  |  |  | 0
64 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 76, S=25mm, ARMOFLEX | m | 7 |  | 0
65 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 57, S=25mm, ARMOFLEX | m | 16 |  | 0
66 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 45, S=25mm, ARMOFLEX | m | 11 |  | 0
67 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 38, S=25mm, ARMOFLEX | m | 8 |  | 0
68 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 32, S=25mm, ARMOFLEX | m | 16 |  | 0
69 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 25, S=25mm, ARMOFLEX | m | 12 |  | 0
70 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1.2 din doua parti, marca 125)) 0.1912m3 b=40mm | m2 | 4.78 |  | 0
71 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare ( Tabla subtire de otel galvanizat S=0.5mm, GOST 14918-80* ) | m2 | 8.15 |  | 0
72 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 8.15 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
73 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1 |  | 0
74 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm) | buc | 5 |  | 0
75 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 1 |  | 0
76 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 0,5м3 | buc | 1 |  | 0
77 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1 |  | 0
78 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze | buc | 1 |  | 0
78a | Preț Firmă | Contor energie termică SHARKY 775 | buc. | 1 |  | 0
79 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (DOZAPHOS К700) | buc | 1 |  | 0
80 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( Deaerator 551006D1) | buc | 1 |  | 0
81 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( Filtru Y cu flanse ) | buc | 1 |  | 0
82 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 150 mm ( Colector de namol ) | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
83 | Pretul firmei | Cazan din otel cu schimbator de caldura vertical pe biocombustibil solid, brichete, capacitate Q= 100 kW, N=0.900 W | buc | 1 |  | 0
84 | Pretul firmei | Pompa de circulatie a sistemului de incalzire G=4-12 M3/h, H=7-9.0m, N=0.236 kW (220V), А80/180Х М | buc | 2 |  | 0
85 | Pretul firmei | Pompa de alimentare a sistemei de circulatie G=1-1.5 m3/h, H=21m, N=0.75kW (220V), ALP2000M | buc | 2 |  | 0
86 | Pretul firmei | Pompa de recirculatie a cazanului tur-retur G=1.1-2 m3/h, H=2-3m, N=0.055kW (220V), VA25/130-2 | buc | 2 |  | 0
87 | Pretul firmei | Supapa-amesticator cu 3-i cai D65- -D65-D50-mm | buc | 1 |  | 0
89 | Pretul firmei | Rezervor de apa de adaos, V=0.5 m3 , б=1,5mm | buc | 1 |  | 0
90 | Pretul firmei | Vas de expansiune, V=80 l, tip R2 80 275, | buc | 1 |  | 0
91 | Pretul firmei | Contor de apa multiget cu mecanizm umed, G=1.5 m3/h, | buc | 1 |  | 0
92 | Pretul firmei | Filtru-dozator proportional /anticalcar,DOSAPHOS 700 | buc | 1 |  | 0
93 | Pretul firmei | Deaerator 551006D1 | buc | 1 |  | 0
94 | Pretul firmei | Filtru Y cu flanse D25 | buc | 1 |  | 0
95 | Pretul firmei | Colector de namol H=700mm, | buc | 1 |  | 0
96 | Prețul Firmei | Contor energie termică SHARKY 775 | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Robinet sferic сu flanse D80)utilaj | buc | 2 |  | 0
2 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (D50) | buc | 2 |  | 0
3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25) | buc | 1 |  | 0
4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20) | buc | 10 |  | 0
5 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (D40) | buc | 1 |  | 0
6 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Stut D15mm pentru manometru ) | buc | 8 |  | 0
7 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Stut D15mm pentru termometru ) | buc | 2 |  | 0
8 | ID03A | Robinet cu trei cai, cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 2 |  | 0
9 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm ( Lamba (гребенка) Ф108x4 L=2.0m cu 8 stut, 2шт ) | m | 4 |  | 0
10 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante S-25мм, Ф108мм | m | 6 |  | 0
11 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante D 76, S=25mm, ARMOFLEX | m | 12 |  | 0
12 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante S-25мм, Ф57мм | m | 6 |  | 0
13 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolanteе S-25мм, Ф45мм | m | 6 |  | 0
14 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante S-25мм, Ф32мм | m | 18 |  | 0
15 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм | m | 6 |  | 0
16 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m | 6 |  | 0
17 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui 57х3mm GOST 10704-91 | m | 4 |  | 0
18 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76х3mm | m | 6 |  | 0
19 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм | m | 6 |  | 0
20 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,8мм м | m | 4 |  | 0
21 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2мм | m | 4 |  | 0
22 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65х3,2м | m | 12 |  | 0
23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12 |  | 0
24 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 12 |  | 0
25 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 14 |  | 0
26 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 22 |  | 0
26a | Preț Firmă | Efectuare lucrări de montare a robinetelor cu reglare manuală, balansarea și punerea în funcțiune a sistemului interior de încălzire integral cu Centrala termică nou montată | sistem | 1 |  | 0
27 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 12 |  | 0
28 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 6.6 |  | 0
29 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1.2 din doua parti, marca 125) б=40мм) 0,3622м3 | m2 | 9.055 |  | 0
30 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare ( Tabla subtire de otel galvanizat S=0.5mm ) | m2 | 58.632 |  | 0
31 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 58.632 |  | 0
32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 47 |  | 0
33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1.36 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
34 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (D80) | buc | 4 |  | 0
35 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2 |  | 0
36 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2 |  | 0
37 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm ( Robinet de balansare automatizat ) | buc | 3 |  | 0
38 | IA25C | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 250 - 350 mm (Colector de namol) | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
39 | Preturi firmei | Robinet sferic сu flanse D80 | buc | 2 |  | 0
40 | Preturi firmei | Filtru Y cu flansa D80 | buc | 4 |  | 0
41 | Pretul firmei | Termometru 0...150С, L=260mm | buc | 2 |  | 0
42 | Pretul firmei | Manometru P=0.01-5-6MPa | buc | 2 |  | 0
43 | Pretul firmei | Robinet de balansare automatizat cu mufe D25 DANFOSS, in complect cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV/ ASV-M sau analog | buc | 1 |  | 0
44 | Pretul firmei | Robinet de balansare automatizat cu mufe D50 DANFOSS, in complect cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV/ ASV-M sau analog | buc | 1 |  | 0
45 | Pretul firmei | Robinet de balansare automatizat cu mufe D40 DANFOSS, in complect cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV/ ASV-M sau analog | buc | 2 |  | 0
46 | Pretul firmei | Colector de namol H=700mm D350 | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TMS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  | 0
1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Acoperire de ardezie) | m2 | 12.4 |  | 0
2 | RpCH18A | Demolarea scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat ( K=0.5 Astereala) | m3 | 0.1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |  | 0
|  | Capitolul 2.1. Acoperis |  |  |  | 0
3 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1.22 |  | 0
4 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 1.22 |  | 0
|  | Capitolul 2.2. Carcasă p/u colectoarele solare Кр1 |  |  |  | 0
5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Поз. 1,2 ) | kg | 152.8 |  | 0
6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Поз. 3,4 ) | kg | 165.96 |  | 0
7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( МС1 и МС2 ) | kg | 24.6 |  | 0
|  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 3.1. Echipament electric |  |  |  | 0
1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-2) | buc | 1 |  | 0
2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10 |  | 0
3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА в сущ.щит) | buc | 2 |  | 0
|  | Capitolul 3.2. Cablu |  |  |  | 0
4 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0.6 |  | 0
5 |  | Cablu de alimentare ВВГнг-LS 3х1.5мм2 | m | 18 |  | 0
6 |  | cablu de alimentare ВВГнг-LS 4х1.5мм2 | m | 5 |  | 0
7 |  | Cablu de alimentare ВВГнг-LS 5х1.5мм2 | m | 7 |  | 0
8 |  | Cablu de alimentare ВВГнг-LS 5х2.5мм2 | m | 30 |  | 0
9 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0.15 |  | 0
10 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.89 |  | 0
11 |  | Conductor ПВС 2х0,75 мм2 | m | 45 |  | 0
12 |  | Conductor ПВС 3х1,0 мм2 | m | 53 |  | 0
13 |  | Conductor ПВС 4х1,0 мм2 | m | 6 |  | 0
|  | Capitolul 3.3. Materiale diverse |  |  |  | 0
14 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0.3 |  | 0
15 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.11 |  | 0
16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.1 |  | 0
17 |  | Oțel rotund Ф20мм | m | 30 |  | 0
18 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25, 220/12В) | buc | 1 |  | 0
19 |  | Cutie din plastic У409М | buc | 4 |  | 0
20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm ( Мини-канал ТМК1020) | 100 m | 0.75 |  | 0
21 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 75 |  | 0
22 |  | Colțul exterior al mini-canalului ТМК-YН1020 5401 | buc | 10 |  | 0
23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm | 100 m | 0.04 |  | 0
24 |  | Țeavă PVH Д=16мм гофро | m | 4 |  | 0
25 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0.06 |  | 0
26 |  | Țeavă din oțel Д=20х2,5мм | m | 6 |  | 0
27 |  | Articole din metal | kg | 2 |  | 0
|  | Capitolul 3.4. Produse electrice |  |  |  | 0
28 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, 10А, IP44 c заземляющим контактом, с защитными шторками | 100 buc | 0.05 |  | 0
29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, 380В, 16А, IP44 c заземляющим контактом, с защитными шторками | 100 buc | 0.01 |  | 0
|  | Capitolul 4. Lucrari de constructie generale |  |  |  | 0
30 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 2.75 |  | 0
31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.75 |  | 0
32 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2.75 |  | 0
|  | Capitolul 5. Utilaj |  |  |  | 0
33 | Pretul firmei | Panou ЩМП-2-0 74У2 - щит с монтажной панелью 500x400x220, IP54 | buc | 1 |  | 0
34 | Pretul firmei | Întrerupător automat cu trei poli Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С13 | buc | 1 |  | 0
35 | Pretul firmei | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1Р/ С5 | buc | 1 |  | 0
36 | Pretul firmei | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1Р/ С10 | buc | 1 |  | 0
37 | Pretul firmei | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1Р/ В5 | buc | 2 |  | 0
38 | Pretul firmei | întrerupător diferențial Выключатель диф. АД 12М/2Р/10/30, 10А 30мА | buc | 1 |  | 0
39 | Pretul firmei | Întrerupător diferențial Выключатель диф. АД 14/4Р/10/10,10А 10мА | buc | 1 |  | 0
40 | Pretul firmei | Comutator de sarcină Переключатель нагрузки с ручным управлением, 3хполюсный, 25А на 2 положения, СОМО-С-3-25 | buc | 1 |  | 0
41 |  | Busul zero Шина нулевая 8/2 | buc | 2 |  | 0
42 | Pretul firmei | Unitate de prindere Блок зажимов БЗ 24 | buc | 3 |  | 0
43 | Pretul firmei | Întrerupător automat cu trei poliВыключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С16 | buc | 2 |  | 0
|  | Capitolul 6. Racorduri p/u țevi |  |  |  | 0
1 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотделитель Ф15, Ру=1,0 МПа ) | buc | 1 |  | 0
2 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Клапан трехходовой смесительный Ф32) | buc | 1 |  | 0
3 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Клапан воздушный автоматический Д=10 мм) | buc | 4 |  | 0
4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый латунный Ф20, Р=1МПа) REHAU SOLEСT | buc | 9 |  | 0
5 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый латунный Ф32, Р=1МПа) | buc | 1 |  | 0
6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый латунный Ф25, Р=1МПа) | buc | 3 |  | 0
7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый латунный Ф20, Р=1МПа) | buc | 2 |  | 0
8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de DN 15 ( Кран шаровый латунный Ф15 Ру=1,0 ) | buc | 8 |  | 0
9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de DN 15 ( Кран шаровый латунный Ф15 Ру=1,0 ) REHAU SOLEСT | buc | 2 |  | 0
10 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый латунный Ф50 Ру=1,0 ) | buc | 2 |  | 0
11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de DN 10 ( Кран шаровый латунный Ф10 Ру=1,0 ) | buc | 2 |  | 0
12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный латунь Д=25 мм Ру=1МПа) | buc | 1 |  | 0
13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный латунь Д=20 мм Ру=1МПа) REHAU SOLEСT | buc | 2 |  | 0
14 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Клапан обратный латунь Д=50 мм Ру=1МПа) | buc | 1 |  | 0
15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный латунь Д=20 мм Ру=1МПа) | buc | 3 |  | 0
16 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан-предохранитель пружинный латунь Д=15 мм Ру=1МПа ) | buc | 2 |  | 0
17 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан-предохранитель пружинный латунь Д=20 мм Ру=1МПа Италия ) REHAU SOLEСT | buc | 4 |  | 0
18 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка к насосам Ду20) | buc | 4 |  | 0
19 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка к насосам Ду20) REHAU SOLEСT | buc | 4 |  | 0
20 |  | Furtun - Шланг гибкий Д 20 прорезиненный, 3х10м | m | 30 |  | 0
21 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Брус деревянный 200х150х1000мм, 2шт) | м3 | 0.06 |  | 0
|  | Capitolul 7. Piese înglobate - Закладные детали для установки КИПиА |  |  |  | 0
22 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладные детали для термометра ЗКЧ-1-87) | buc | 5 |  | 0
23 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для манометра ЗКЧ-275.00.90 ) | buc | 7 |  | 0
24 | ID03A | Robinet cu trei cai, cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой для манометра Италия ) | buc | 7 |  | 0
|  | Capitolul 8. Conducte |  |  |  | 0
25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка Ф40мм) | buc | 2 |  | 0
26 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturаle, avind diametrul de 1 1/2" , d = 40х2mm | m | 6 |  | 0
27 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4", Ф20х2mm | m | 26 |  | 0
28 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" , Ф16х2mm | m | 15 |  | 0
29 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,8мм | m | 12 |  | 0
30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8мм | m | 16 |  | 0
31 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм | m | 9 |  | 0
32 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15х2,8мм | m | 6 |  | 0
33 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2,0 mm металлопласт | m | 10 |  | 0
34 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х2,2 mm металлопласт | m | 16 |  | 0
35 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 98 |  | 0
36 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18 |  | 0
37 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 98 |  | 0
38 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18 |  | 0
39 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Тубы теплоизоляционные S-15мм, Ф16мм | m | 10 |  | 0
40 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Тубы теплоизоляционные S-15мм, Ф20мм | m | 16 |  | 0
41 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Ф25) | buc | 42 |  | 0
42 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крючки для труб , ТП-5) | buc | 18 |  | 0
43 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка отв.в стене Ф40) | buc | 6 |  | 0
44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 42 |  | 0
45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1.13 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
46 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000...2000 l | buc | 1 |  | 0
47 | 11-06-001-01 | Bloc de pompe, masa, kg, pina la: 50 ( Насосный блок для солнечных коллекторов ) | buc | 2 |  | 0
48 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2 |  | 0
49 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Автоматический деаэратор) | buc | 1 |  | 0
50 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак) | buc | 4 |  | 0
51 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm ( Счетчик холодной воды) | buc | 5 |  | 0
52 | IC46D | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat ( Коллектор солнечный ) | buc | 4 |  | 0
53 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Контроллер RENO) | buc | 1 |  | 0
54 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Тен электрический) | buc | 1 |  | 0
55 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Регулятор температуры, REНAU SOLEСT -SС100) | buc | 1 |  | 0
56 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: Анализатор замерзания, REНAU SOLEСT | buc | 1 |  | 0
57 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр) | buc | 7 |  | 0
58 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термометр) | buc | 5 |  | 0
59 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтры ) | buc | 3 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
60 | Preturi firmei | Boiler bivalent cu cxapacitate 1000/220 L Sunsystem, KSC-2 1000/220 sau analog | buc | 1 |  | 0
61 | Preturi firmei | Bloc de pompe sistem colectoare solare, Q=0.5-3m3/h, Р=0,7-0,8mm.c.a cu motor electric N=0.23kW, Solar-3, REHAU SOLEI sau analog | buc | 2 |  | 0
62 | Preturi firmei | Pompă de circulație pentru sistema ACM (Насос циркуляционной cистемы ГВС ), Q=0.8-3m3/h,Р=2-6mm c.a., motor electric cu N=0,08кW, U=220W, | buc | 2 |  | 0
63 | Preturi firmei | Deaerator automat (Автоматический деаэратор код 551006Д1) | buc | 1 |  | 0
64 | Preturi firmei | Vas de expansiune (Бак- расширитель ) V=60л,Р=0,6 МПа Ф=380мм, Н=730мм R2 060 271Р | buc | 1 |  | 0
65 | Preturi firmei | Vas de expansiune (Бак- расширитель ) V=12l, Р=0,8МРа EXTRAVAREM sau analog | buc | 1 |  | 0
66 | Preturi firmei | Vas de expansiune (Бак- расширитель) V=60l,Р=0,6 МПа Ф=380мм, Н=730мм Solar REHAU SOLEСT | buc | 2 |  | 0
67 | Pretul firmei | Apometru (Счетчик холодной воды) Ф20mm | buc | 5 |  | 0
68 | Preturi firmei | Colector solar cu suprafață selectivă S= 1,8 m2, (Коллектор солнечный с селективным покрытием площадью 1,8м2), RENAU SOLEСT KOMBI RK 4D, REHAU SOLEСT sau analog. | buc | 4 |  | 0
69 | Pretul firmei | Controler REHAU sau analog | buc | 1 |  | 0
70 | Preturi firmei | Rezistență electrică cu regulator termic, (Тен электрический для водонагревателей с терморегулятором) , 5кW, 220V | buc | 1 |  | 0
72 |  | Regulator (Регулятор) VARIO sau analog | buc | 1 |  | 0
73 | Preturi firmei | Regulator de temperatură a agentului termic și a apei calde cu sitem de protecție împotriva supraîncălzirii cu pompă integrată (Регулятор температуры теплоносителя и горячей воды и защита от перегрева- со встроенным насосом), REНAU SOLEСT -SС100 sau analog | buc | 1 |  | 0
74 | Preturi firmei | Analizator antiîngheț (Анализатор замерзания), REНAU SOLEСT sau analog | buc | 1 |  | 0
75 | Pretul firmei | Manometru ( Манометр с шкалой ) 0-0,5 МPа | buc | 7 |  | 0
76 | Pretul firmei | Termometru cu diapazon de măsurare 0 -150 grade Celsius (Термометр, диапазон измерения 0...150С) | buc | 5 |  | 0
77 | Pretul firmei | Suport p/u termometru | buc | 5 |  | 0
78 | Preturi firmei | Filtru p/u curățarea mecanică a apei, Ф20мм REHAU SOLEСT sau analog | buc | 1 |  | 0
79 | Preturi firmei | Filtru p/u curățarea mecanică a apei, Ф25мм | buc | 1 |  | 0
80 | Preturi firmei | Filtru p/u curățarea mecanică a apei, Ф20мм | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## HV
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Incalzire si Ventilare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |  | 0
1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare P200) | buc | 8 |  | 0
2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare STD 5288) | buc | 4 |  | 0
3 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm ГОСТ 10704-91 | m | 2 |  | 0
4 | IC12I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm ГОСТ 10704-91 | m | 6 |  | 0
5 | IC12K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm ГОСТ 10704-91 | m | 2 |  | 0
6 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 3.1 |  | 0
7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( Conducta de aer D125 GOST 19903-91) | m2 | 0.3 |  | 0
8 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Тuburi termoizolante Dinter 108, S=25mm., ARMOFLEX) | m | 2 |  | 0
9 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Тuburi termoizolante Dinter 125, S=25mm., ARMOFLEX) | m | 0.6 |  | 0
10 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Тuburi termoizolante Dinter 159, S=25mm., ARMOFLEX) | m | 6 |  | 0
11 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Тuburi termoizolante Dinter 219, S=25mm., ARMOFLEX) | m | 13 |  | 0
12 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare ( Tabla subtire de otel galvanizat S=0.5mm, GOST 14918-80* ) | m2 | 13 |  | 0
13 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 13 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |  | 0
14 | IB01A | Radiatoare din oțel cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 1.52 |  | 0
15 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8 |  | 0
16 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 1.52 |  | 0
17 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм GOST 10704-91 | m | 26 |  | 0
18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм ГОСТ 3262-91 | m | 2 |  | 0
19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28 |  | 0
20 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28 |  | 0
21 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 28 |  | 0
22 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8 |  | 0
23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Robinen sferic сu mufa D20mm ) | buc | 2 |  | 0
24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Robinen sferic сu mufa D10mm ) | buc | 4 |  | 0
25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Deaerator automatizat de aeresire /воздушный автомат./ D6мм) | buc | 4 |  | 0
26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Robinet termostatic сu mufa D20mm, cu cap termostatic cu lichid) | buc | 2 |  | 0
27 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
28 | Pretul firmei | Ventilator pentru evacuarea aerului cald D125 N=0,047kW, AIRCAPPA-125 Tekno-Point-Air sau analog | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## GCW
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Lucrari Generale de Constructie
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  | 0
1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0.13 |  | 0
2 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0.52 |  | 0
3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0.02 |  | 0
4 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0.1 |  | 0
5 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale (Разборка бетонного основания б= 100 мм вручную ) | m3 | 0.05 |  | 0
6 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания б= 100 мм ) | m3 | 0.19 |  | 0
7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - usi, 2 buc | m2 | 4.62 |  | 0
8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - fereastra, 1 buc | m2 | 2.86 |  | 0
9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Demolarea tencuielei la tavane | m2 | 32.8 |  | 0
10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Demolarea tencuielei la pereti | m2 | 79.2 |  | 0
11 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc Demolarea fundatii veche din beton (manual) | m3 | 0.07 |  | 0
12 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolarea fundatii veche din beton (mecanical) | m3 | 0.29 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |  | 0
|  | Capitolul 2.1. Goluri |  |  |  | 0
|  | Capitolul 2.1.1. Ferestre |  |  |  | 0
13 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 4.14 |  | 0
14 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn | m | 2.3 |  | 0
15 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 2.3 |  | 0
|  | Capitolul 2.1.2. Usi |  |  |  | 0
16 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica termoizolată ) | m2 | 2.1 |  | 0
|  | Capitolul 2.2. Consolidare gol p/u usă |  |  |  | 0
17 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Штрабы ) | buc | 2 |  | 0
18 | RCsB21B к=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( к=0,24 ) | buc | 29 |  | 0
19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка швеллера п.1) | kg | 48.28 |  | 0
20 | RpCU08B | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat | m2 | 0.54 |  | 0
21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголки пп2,3 ) | kg | 110.18 |  | 0
22 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (п. 4 ) | kg | 28.67 |  | 0
23 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура для усиления пп5,6,7,8) | kg | 11.56 |  | 0
24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Пластины п9 ) | kg | 17.92 |  | 0
|  | Capitolul 2.3. Complectarea cu cărămidă a golului existent |  |  |  | 0
25 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0.76 |  | 0
26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6.67 |  | 0
|  | Capitolul 2.4. Pardoseli |  |  |  | 0
27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, gr.40 mm | m3 | 1.31 |  | 0
28 | CG22A k=1.7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Strat suport din B7.5. gr. 170mm ) | m2 | 32.8 |  | 0
29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32.8 |  | 0
30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 32.8 |  | 0
|  | Capitolul 2.5. Finisarea interioara |  |  |  | 0
31 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos ( tavane ) | m2 | 32.8 |  | 0
32 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Tavane | m2 | 32.8 |  | 0
33 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (C откосами ) | m2 | 82.71 |  | 0
34 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Pereti (С откосами ) | m2 | 82.71 |  | 0
|  | Capitolul 2.6. Fundație p/u utilaj |  |  |  | 0
35 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0.72 |  | 0
36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Бетон кл В 15 ) | m3 | 1.2 |  | 0
37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0.92 |  | 0
38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa | kg | 13.88 |  | 0
39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0.72 |  | 0
|  | Capitolul 2.7. Coș de fum |  |  |  | 0
40 | CA07A k=2.5 | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici (Подливка под металлическую опору цем раствором М200, к=2,5) | m2 | 2.25 |  | 0
41 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Опора дымовой трубы) | t | 1.03 |  | 0
42 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" Болты М16 | buc | 12 |  | 0
36 | Preț Firmă | Cos de fum dublu, din tablă de oțel inoxidabil, izolatie S=50mm din vată minerală cu densitate 185kg/m3, Diametrul interior 300mm, H=14m, | compect | 1 |  | 0
43 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 27.8 |  | 0
|  | Capitolul 2.7.2. Fundație coș de fum |  |  |  | 0
45 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 15.03 |  | 0
46 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 7,5 ) | m3 | 1.1 |  | 0
47 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Бетон кл В 15 ) | m3 | 6.9 |  | 0
48 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 11.4 |  | 0
49 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29.19 |  | 0
50 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 120.14 |  | 0
51 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Анкера А1) | kg | 45.24 |  | 0
52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9.5 |  | 0
53 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ) | m3 | 9.5 |  | 0
54 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5.54 |  | 0
|  | Capitolul 2.8. Cămin drenare |  |  |  | 0
55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором, с разгрузкой в автомобили) | 100 m3 | 0.06 |  | 0
56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта вручную 10% от общего объема разработки в связи с существующим зданием рядом) | m3 | 0.57 |  | 0
57 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км) | t | 11.5 |  | 0
58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором, с разгрузкой в автомобили) | 100 m3 | 0.03 |  | 0
59 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км) | t | 5.42 |  | 0
60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 3.1 |  | 0
61 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 | 3.1 |  | 0
62 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (ремонт и содержание дорог на 1 км к=2) | 100 m3 | 0.03 |  | 0
63 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Песчаная подготовка толщ.100мм) | m3 | 0.23 |  | 0
64 | AcD51A | Camin de vizitare din elemente prefabricate pentru canalizare avind Dn 1,0 m, in teren fara apa subterana (колодец сливной Д=1,0 м.) | m3 | 0.78 |  | 0
65 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | м2 | 1 |  | 0
66 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( Бетон кл В10 , толщ 260мм, К=2,6 ) | m2 | 0.79 |  | 0
67 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк чугунный ) | buc | 1 |  | 0
68 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Сальник Ду=150мм, L=200мм) | buc | 1 |  | 0
69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 41.1 |  | 0
70 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Затирка внутренней поверхности цем раствором с железнением) | m2 | 6.4 |  | 0
71 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза) | m2 | 9.54 |  | 0
72 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( h-om =0.5 ) | buc | 5 |  | 0
|  | Capitolul 2.9. Lucrări complimentare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 2.9.1. Copertină К-1 |  |  |  | 0
73 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет конструкции козырька К-1) | kg | 57.2 |  | 0
74 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1.54 |  | 0
75 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка ) | m2 | 2.8 |  | 0
76 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование ) | m3 | 0.03 |  | 0
77 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 | 0.03 |  | 0
78 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка козырька ) | m2 | 3.1 |  | 0
79 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска обшивки) | m2 | 3.1 |  | 0
80 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 3.9 |  | 0
|  | Capitolul 2.9.2. КР-1 și pandusul |  |  |  | 0
81 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4 |  | 0
82 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 0.11 |  | 0
83 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Бетонная подготовка В 7.5 б=200 мм (под основание) | m3 | 0.6 |  | 0
84 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa В 15 | m3 | 3.3 |  | 0
85 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19.04 |  | 0
86 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv un | kg | 10.71 |  | 0
87 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 74.04 |  | 0
88 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр зас в ручную ) | m3 | 1.81 |  | 0
89 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение в ручную ) | m3 | 1.81 |  | 0
90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание лишнего грунта в ручную ) | m3 | 2.19 |  | 0
91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3.64 |  | 0
92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение ОГ1 | kg | 12.29 |  | 0
93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение ОГ2 | kg | 12.29 |  | 0
94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение ОГ3 | kg | 11.94 |  | 0
95 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0.99 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## EEF
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Electricitate si iluminare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  | 0
1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1 |  | 0
2 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (Регулятор скорости) | buc | 1 |  | 0
3 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик движения, ДД-009) | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare |  |  |  | 0
4 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0.09 |  | 0
5 |  | Corp de iluminat, ЛCП44- 1х18 -002 IP65 | buc | 7 |  | 0
6 |  | 10 | buc | 7 |  | 0
7 |  | Demaror 80C-220 (Стартер) | buc | 7 |  | 0
8 |  | Corp de iluminat ЛБО 054 Econom 1x18-112 | buc | 2 |  | 0
9 |  | Lămpi 8Вт T5 G5 1х8 | buc | 2 |  | 0
10 |  | Lanternă cu baterie | buc | 1 |  | 0
11 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 (Блок аварийного питания БАП AWEx LE 58/3) | 100 buc | 0.01 |  | 0
12 |  | Bloc de alimentare curent electric în caz de avarie, (Блок аварийного питания) БАП AWEx LE 58/3 | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Cablu |  |  |  | 0
13 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1.07 |  | 0
14 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2.01 |  | 0
15 |  | Cablu de forță ВВГнг-LS 3х1.5мм2 | m | 126 |  | 0
16 |  | Cablu de forță ВВГнг-LS 4х1.5мм2 | m | 15 |  | 0
17 |  | Cablu de forță ВВГнг-LS 5х1.5мм2 | m | 15 |  | 0
18 |  | Cablu de forță ВВГнг-LS 5х2.5мм2 | m | 45 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Materiale diverse |  |  |  | 0
19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0.3 |  | 0
20 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.11 |  | 0
21 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.15 |  | 0
22 |  | Oțel rotund Ф20mm | m | 35 |  | 0
23 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Сталь полосовая 25*4мм ) | 100 m | 0.35 |  | 0
24 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25, 220/12В) | buc | 1 |  | 0
25 |  | Cutie conectări У409М | buc | 6 |  | 0
26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm | 100 m | 0.11 |  | 0
27 |  | Țeavă PVH Д=16mm gofrată | m | 11 |  | 0
28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm ( Мини-канал ТМК1020) | 100 m | 1.07 |  | 0
29 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 107 |  | 0
30 |  | Unghi extern canal ТМК-YН1020 5401 | buc | 10 |  | 0
31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( | buc | 1 |  | 0
32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм) | buc | 1 |  | 0
33 |  | Legâtura cu solul (Главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А) | buc | 1 |  | 0
34 | 08-02-302-1 | Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m | buc | 1 |  | 0
35 |  | Cablu zincat (Трос оцинкованный), Ф8,3mm | m | 26 |  | 0
36 | 08-02-152-6 | Constructii metalice, masa pina la: 4 kg (Трубостойка К987У3) | 100 buc | 0.02 |  | 0
37 |  | Ambreaj de tensiune (Муфта натяжная) К804У3 | buc | 2 |  | 0
38 |  | Piese de susținere a cablului (Подвес кабельный) | buc | 13 |  | 0
39 |  | Articole din metal | kg | 5 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Produse electrice |  |  |  | 0
40 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 16А, 220А IP44 | 100 buc | 0.04 |  | 0
41 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, 220В, 16А, IP44 c заземляющим контактом | 100 buc | 0.02 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de constructie generale |  |  |  | 0
42 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 2.75 |  | 0
43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.75 |  | 0
44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2.75 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
454A | Preț Firmă | Generator de electricitate cu motor DIESEL, capacitate 2,9kVA, 220V/50Hz, dotat cu bloc de conectare automată la sistemul de alimentare cu energie electrică | complet | 1 |  | 0
45 | Pretul firmei | Întrerupător automat cu 3 poluri ВА47-29/3Р/ С16 | buc | 1 |  | 0
46 | Pretul firmei | Regulator de viteze p/u ventilatorul de aspirare (Регулятор скорости для вытяжных вентиляторов), RVN | buc | 1 |  | 0
47 | Pretul firmei | Sensor fixare mișcare (Датчик движения, интервал времени встроенного таймера 5...480c), ~230В, IP44 ДД-009 | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## ATM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem automatizat de control si reglare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Panouri |  |  |  | 0
1 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 ( Щит управления и сигнализации ЩУС- щит типа ЩМП-4 ) | buc | 1 |  | 0
2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура марки , устанавливаемая в щите ЩУС ) | buc | 38 |  | 0
3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0.76 |  | 0
4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Установка аппаратуры марки ЭЛ в щите ЩУС) | buc | 35 |  | 0
5 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0.7 |  | 0
6 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1х1,5) | 100 m | 0.8 |  | 0
7 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0.7 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
8 | Pretul firmei | Panou ЩМП-4 - щит 800х650х250, IP54 | buc | 1 |  | 0
9 | Pretul firmei | Comutator universal (Переключатель универсальный, номер надписи на розетки -23). УП5312-С86 | buc | 2 |  | 0
10 | Pretul firmei | Comutator (Переключатель) ALCLR-22-3 | buc | 5 |  | 0
11 | Pretul firmei | Buton de comandă (Кнопка управления "Грибок"), AЕА -22 | buc | 2 |  | 0
12 | Pretul firmei | Releu intermediar (Реле промежуточное), 220V ПЭ37-44У3 | buc | 11 |  | 0
13 | Pretul firmei | Releu intermediar (Реле промежуточное), 220V, ПЭ37-62У3 | buc | 2 |  | 0
14 | Pretul firmei | Releu timp (Реле времени) РКВ11-33-11УХЛ4, 220V | buc | 2 |  | 0
15 | Pretul firmei | Dispozitive de semnalizare (Арматура светосигнальная) АD-22DS | buc | 13 |  | 0
16 | Pretul firmei | Diodă, (Диод ) Д226Б | buc | 14 |  | 0
17 | Pretul firmei | Sonerie ЗД-47 | buc | 1 |  | 0
18 | Pretul firmei | Întrerupător de sarcină cu 3 poluri (Выключатель нагрузки трехполюсный) ВН-32/3/20 | buc | 1 |  | 0
19 | Pretul firmei | Întrerupător automat de sarcină cu 1 pol (Выключатель автоматический однополюсный) ВА47-29/1Р/ С5 | buc | 11 |  | 0
20 | Pretul firmei | Întrerupător automat de sarcină cu 1 pol (Выключатель автоматический однополюсный) ВА47-29/1Р/ С8 | buc | 1 |  | 0
21 | Pretul firmei | Întrerupător automat de sarcină cu 1 pol (Выключатель автоматический однополюсный) ВА47-29/1Р/ В5 | buc | 3 |  | 0
22 | Pretul firmei | Întrerupător diferențial (Выключатель диф.) АД 12М/2Р/10/30, 10А 30мА | buc | 1 |  | 0
23 | Pretul firmei | Comutator (Независимый расцепитель), РН47 | buc | 1 |  | 0
24 | Pretul firmei | Contactor (Контактор малогабаритный) 230V, 9А, КМИ -10910 | buc | 5 |  | 0
25 | Pretul firmei | Prefix de contact (Приставка контактная) ПКИ-40 | buc | 5 |  | 0
26 | Pretul firmei | Releu electrotermic (Реле электротепловое ) РТИ -1302 | buc | 1 |  | 0
27 | Pretul firmei | Releu electrotermic (Реле электротепловое ) РТИ -1306 | buc | 2 |  | 0
28 | Pretul firmei | Releu electrotermic (Реле электротепловое ) РТИ -1308 | buc | 2 |  | 0
29 | Pretul firmei | Indicator de faze ( Световой индикатор фаз), 380V | buc | 1 |  | 0
30 | Pretul firmei | Soclu pentru instalare deschisă cu contact de împământare (Розетка для открытой установки c заземляющим контактом) 220V 10А | buc | 1 |  | 0
31 | Pretul firmei | Șină zero (Шина нулевая) 8/2 | buc | 2 |  | 0
32 | Pretul firmei | Bloc de contacte (Блок зажимов) БЗ 24 | buc | 10 |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Echipamente de automatizare |  |  |  | 0
1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термометр) | buc | 4 |  | 0
2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термопреобразователь ТС ) | buc | 1 |  | 0
3 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Измеритель -регулятор с ПИД законом регулирования, щитовой) | buc | 1 |  | 0
4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр ДМ2010Сг) | buc | 4 |  | 0
5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр ) | buc | 15 |  | 0
6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчики -реле уровня РОС-301) | buc | 1 |  | 0
7 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Сигнализатор загазованности (СО). Seitron RGD CO) | buc | 0 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Aparataj electric |  |  |  | 0
8 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 5 |  | 0
9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Racorduri p/u țevi |  |  |  | 0
10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран трехходовой муфтовый, 14М1-16 ) | buc | 19 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Cabluri și fire |  |  |  | 0
11 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0.31 |  | 0
12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.71 |  | 0
13 |  | Cablu de control КВВГнг- LSLTx 4х1,0мм2 | m | 34 |  | 0
14 |  | Cablu de control КВВГнг- LSLTx 5х1,0мм2 | m | 127 |  | 0
15 |  | Cablu de control КВВГнг- LSLTx 7х1,0мм2 | m | 13 |  | 0
16 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (Заделка для кабеля ) | buc | 8 |  | 0
17 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 24 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Protecție |  |  |  | 0
18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm, flexibil (Рукав гибкий Ду15, РЗ-ЦХ-Ш) | 100 m | 0.05 |  | 0
|  | Capitolul 1.6. Impulsuri |  |  |  | 0
19 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel | 100 m | 0.095 |  | 0
20 |  | Țeavă din oțel Д=18х1,2мм ГОСТ10704-91 | m | 9.5 |  | 0
|  | Capitolul 1.7.Materiale adiționale |  |  |  | 0
21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm ( Мини-канал ТМК1020) | 100 m | 0.53 |  | 0
22 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК 1020) | m | 36 |  | 0
23 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК 1720) | m | 17 |  | 0
24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm | 100 m | 0.04 |  | 0
25 |  | Țeavă PVH Д=16mm gofrată | m | 4 |  | 0
26 |  | Casetă de conectare ТМК-AD70 5402 | buc | 3 |  | 0
27 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0.01 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
28 | Pretul firmei | Termometru cu diapazon de măsurare 0...120С | buc | 4 |  | 0
29 | Pretul firmei | Rezistență termocuplu (Термопреобразаователь сопротивления -50...+150град., длина монтажной части 26мм, с кабельным выводом 5м), ТС 034-50М.B3.26/5 "ОВЕН" | buc | 1 |  | 0
30 | Pretul firmei | Dispozitiv de măsurare - reglare (Измеритель -регулятор с ПИД законом регулирования, диапазон измерений -50...+200*С, 50М щитовой), ОВЕН ТРМ12А-Щ1-ТС-0,25-К | buc | 1 |  | 0
32 | Pretul firmei | Manometru cu diapazon de măsurare 0...0,25МПа | buc | 9 |  | 0
33 | Pretul firmei | Manometru cu diapazon de măsurare 0...0,4МПа | buc | 6 |  | 0
34 | Pretul firmei | Sensor-releu de nivel (Датчик - реле уровня, исполнение 1, с двумя датчиками уровня), РОС-301 | buc | 1 |  | 0
35 | Pretul firmei | Semnalizator de gaze (Сигнализатор загазованности (СО)). Seitron RGD CO | buc | 1 |  | 0
37 | Pretul firmei | Buton de dirijare (Кнопка управления "Пуск", "Стоп"). SB-7 | buc | 10 |  | 0
38 | Pretul firmei | Caz p/u buton (Корпус для кнопки) КП102 | buc | 5 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## BK
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Apa si canalizare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## SIP
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem antiincendiu
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта-1/832") | buc | 1 |  | 0
2 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( Реле RM1 ) | buc | 1 |  | 0
3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИП) | buc | 6 |  | 0
4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) | buc | 2 |  | 0
5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена сигнальная с пробл.маяком, 12В SA-913F | buc | 1 |  | 0
6 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0.27 |  | 0
7 |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 мм2 | m | 15 |  | 0
8 |  | Кабель контрольный КВВГнг- LSLTx 4х1,0мм2 | m | 12 |  | 0
9 | 10-01-051-33 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) | 10 buc | 0.22 |  | 0
10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm ( Мини-канал ТМК1020) | 100 m | 0.22 |  | 0
11 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 22 |  | 0
12 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0.005 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
13 | Pretul firmei | Echipament recepție - control incendiu (Прибор приемно-контрольный пожарный ,со встроенным аккумулятором (EN-54)) "Варта-1/2GSM" | buc | 1 |  | 0
14 | Pretul firmei | Releu intermediar (Реле промежуточное) 12V, 5А RM -1 | buc | 1 |  | 0
15 | Pretul firmei | Detector de incendiu (Извещатель пожарный дымовой), ИП-8 | buc | 3 |  | 0
16 | Pretul firmei | Detector de incendiu (Извещатель пожарный дымовой), ИП-9 | buc | 3 |  | 0
17 | Pretul firmei | Detector de incendiu (Извещатель пожарный ручной) , ИПР-1 | buc | 2 |  | 0
18 | Pretul firmei | Sirenă acustică cu lumină intermitentă (Сирена сигнальная с проблесковым маячком), SA-913F | buc | 1 |  | 0
18A | Pretul firmei | Motopompă p/u stinferea incendiilor cu debit de refulare 36 m3/h, în complet cu furtun p/u stingere incendiu d=50mm și lungime 60m (3x20m șI bransboit) și furtun de aspirație cu lungime de 6m | complect | 1 |  | 0
19 | Pretul firmei | Stingator pe biocsid de carbon V=5 lit., OY-5CO2 | buc | 4 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## FSS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de alimentare cu combustibil
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## Commiss
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Darea in Exloatare
№ | Item | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Instruirea operatorilor | curs | 1 |  | 0
2 |  | Masurarea emisiilor | test | 1 |  | 0
3 |  | Masurarea parametrilor de performanta | test | 1 |  | 0
4 |  | Darea in exploatare a sistemului integral | sistem | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
Ofertantul isi asuma raspunderea pentru orice item pentru care nu a fost idicat pretul pe unitate, si va fi furnizat fara costuri suplimentare pentru UNDP

## Maintenance
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare
№ | Item | Descrierea itemului | Periodicitatea | Cantitatea pentru 3 ani | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Lucrari de mentenanta si punere in functiune a centralei la inceputul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
2 |  | Lucrari de mentenanta periodica la sfarsitul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
3 |  | Interventie si reparatia utilajului in caz de avarie | caz | 3 |  | 0
4 |  | Asistenta telefonica privind exploatarea centralei | permanent | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
* Any equipment or component that requires replacement within the 3 years period and was not included in the list of wear parts shall be treated as a warranty case and must be provided by the contractor at no additional cost

## Boiler
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă
Site: | y
Specificatiile minime ale cazanului
№ | Item | Specificatii cerute | Specificatiile propuse | Cantitate | Pret unitar USD | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cazan | Modelul Cazanului: |  | 1 | 1 | 1
Tipul combustibilului: agro-brichete, tip E, EN 14961-6 (conform Descrierii Sarcinii Tehnice) *
Limtele de emisie: EN 303-5:2012 Class 3
Q= 100 kW**
Randament: minim 80% ****
Presiunea de lucru: ≥1.5 bar
Temperatura maxima admisa de operare: ≥85 °C
Tensiunea curentului de alimentare: 230V/50Hz
Termenul de garantie pentru componentele active: 3 ani
Termenul de garantie pentru componentele pasive: 5 ani
Curatarea arzatorului: sistem de curatare automata a arzatorului prin mijloace mecanice
Diametrul cosului de fum 200mm***:
Capacitatea buncarului de combustibil :
Schema montării cazanului (cazanelor) în incinta cazangeriei existente întrunește exigențele normativelor în vigoare *****
Total fara TVA : | [5 empty] | 1
* Specificati tipul de combustibil compatibil conform recomandarii producatorului
** Stabilit in baza biocombustibilului de tip E conform specificatiilor din Descrierea Sarcinii Tehnice.
*** Ofertantul poate propune cazan cu un diametru mai mare sau mai mic decat cel specificat in documentatia de proiect, cu conditia ca cosul de fum oferit este compatibil cu cazanul propus asigurand functionarea optima a sa, iar costurile sunt ajustate corespunzator in oferta financiara.
**** Specificati doar valoarea numerica. Nu inserati text
***** Ofertantul va anexa o shiță pentru a ilustra amplasarea cazanelor în incinta cazangeriei cu indicarea tuturor dimensiunilor cheie