## SITE
REF: | ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Lista consolidată de prețuri |  |  |  | Sumă estimată în dolari SUA, TVA Cota 0
Componenta de Cost / Compartiment
1 | Amenajarea Teritoriului |  |  | 0
2 | Termomecanica |  |  | 0
3 | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera |  |  | 0
4 | Incalzire si Ventilare |  |  | 0
5 | Lucrari Generale de Constructie |  |  | 0
6 | Electricitate si iluminare |  |  | 0
7 | Sistem automatizat de control si reglare |  |  | 0
8 | Apa si canalizare |  |  | 0
9 | Sistem antiincendiu |  |  | 0
10 | Sistem de alimentare cu combustibil |  |  | 0
11 | Darea in Exloatare |  |  | 0
12 | Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare |  |  | 0
| Pretul total a lucrarilor |  |  | 0
No | Parameter |  | Unit | Value
1 | Consumul anual de caldura |  | MWh | 557.58
2 | Eficienta cazanului la puterea nominala |  | procente | 0%
3 | Cantitatea de combustibil solicitata |  | MWh
4 | Valoarea calorifica a combustibilului |  | MJ/tona | 15000
5 | Valoarea calorifica a combustibilului |  | MWh/tona | 4.1667
6 | Consumul anual de combustibil |  | tone
7 | Pretul estimat al combustibilului |  | USD/tona | 110
8 | Costul anual al combustibilului |  | USD
9 | Rata de discount |  | procente | 10%
10 | Durata de viata estimata |  | ani | 10
11 | Valoarea Curenta (VC) a combustibilului |  | USD
Costul Total pe ciclu de viata (Pretul lucrarilor + VC Combustibil) |  |  | USD
Ofertant: |  |  | Semnatura
Modificarea structurii initiale a acestui document este interzisa. Orice modificare efectuata poate duce la respingerea ofertei

## TA
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Amenajarea Teritoriului
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Plaformă din beton |  |  |  | 0
1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 2,5 |  | 0
2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 2.5 |  | 0
3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 25 |  | 0
5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B-15, БР 100.20.8 | m | 20 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Gard din plase metalice |  |  |  | 0
6 | CO06B corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare, cu inaltimea la coama de 1,80 m ("GARDLAIN") | m | 20 |  | 0
7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 0.7 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Portiță "STANDART" B=1,0м, Н=1,8м |  |  |  | 0
8 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка "STANDART" cod 6204 | m2 | 1.8 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Îngrădire din tablă de oțel L=11,10 m |  |  |  | 0
9 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2.6 |  | 0
10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1.45 |  | 0
11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1.45 |  | 0
12 | CO07C corect | Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime | kg | 415.84 |  | 0
15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 1.04 |  | 0
16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.16 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Portiță din tablă - 1 un |  |  |  | 0
18 | CO07C corect | Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime | kg | 27.95 |  | 0
19 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t | 0.02 |  | 0
20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.02 |  | 0
|  | Capitolul 1.6.Containere p/u cenușă Dn=0,6х1,0(h) cu capac - 6 un |  |  |  | 0
21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 336 |  | 0
22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.336 |  | 0
23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.336 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
24 |  | Roabă cu căuș Vcăuș= 0,1m3 | un | 1 |  | 0
|  | Drumul de acces |  |  |  | 0
35 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 9 |  | 0
36 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 9 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Termomecanica
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  | 0
1 | Pret Furnizor | Cazan de preparare agent termic pentru încălzire cu arderea biocombustibilului solid, 90/70 °C, Q=175.0 kW în complet cu panou de dirijare | buc | 2 |  | 0
2 | Preț Furnizor | Pompa de circulatie TOP S 40/15 | buc | 2 |  | 0
3 | Preț Furnizor | Pompa de circulatie Star RS 25/6 | buc | 2 |  | 0
4 | Preț Furnizor | Pompă p/u apa de adaos Jet 61m | buc | 2 |  | 0
5 | Preț Furnizor | Vas de expansiune cu V=500 L, ''Maxivarem LR 500'' sau analog | buc | 1 |  | 0
6 | Preț Furnizor | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h, ''Ecosoft FU 835 CT'' sau analog | buc | 1 |  | 0
7 | Preț Furnizor | Deaerator ''VGA-20'' sau analog | buc | 1 |  | 0
8 | Pret furnizor | Rezervor pentru apa de adaos cu V=500 L | buc | 1 |  | 0
9 | Pret Furnizor | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrală, d=20mm cu sensor de temperatură pentru cazane | buc | 2 |  | 0
10 | Preț Furnizor | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, VF3, d=80mm | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
14 | IA14C | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 175 kw | buc | 2 |  | 0
15 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm). | buc | 6 |  | 0
16 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 6 |  | 0
17 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament V=500л | buc | 1 |  | 0
18 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Уст-ка умягчения воды Ecosoft 835 | buc | 1 |  | 0
19 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament | buc | 1 |  | 0
20 | IA26A | Rezervor pentru apa de adaos, montat pe suporti avind capacitatea de 500 l | buc | 1 |  | 0
21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан температурный предохранит.d20mm | buc | 2 |  | 0
22 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, Клапан 3-х ход регулир.VF3 d80mm | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |  | 0
23 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Газоходы | t | 0.176 |  | 0
24 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д80мм | buc | 2 |  | 0
25 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый чугунный фланц. д80мм | buc | 7 |  | 0
26 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый чугунный фланц. д65мм | buc | 4 |  | 0
27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый д25мм | buc | 9 |  | 0
28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый д20мм | buc | 13 |  | 0
29 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый д80мм | buc | 2 |  | 0
30 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый д25мм | buc | 4 |  | 0
31 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый д20мм | buc | 2 |  | 0
32 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан предохрант. д40мм | buc | 3 |  | 0
33 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d80mm | buc | 2 |  | 0
34 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d25mm | buc | 3 |  | 0
35 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d20mm | buc | 3 |  | 0
36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик DN 1/2'' | buc | 5 |  | 0
37 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 30 |  | 0
38 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 8 |  | 0
39 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32мм | m | 8 |  | 0
40 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45mm | m | 12 |  | 0
41 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 23 |  | 0
42 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 26 |  | 0
43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 46 |  | 0
44 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 51 |  | 0
45 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20 |  | 0
46 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 38 |  | 0
47 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/ | buc | 23 |  | 0
|  | Capitolul 3.2. Nod de distribuție |  |  |  | 0
48 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm. Распределит. гребенка из труб д159х4,5мм L=2,08м | buc | 2 |  | 0
49 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d80mm | buc | 2 |  | 0
50 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль фланц. 15кч16п1д80мм | buc | 4 |  | 0
51 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль фланц. 15кч19п2 д50мм | buc | 2 |  | 0
52 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентиль фланц. 15кч16п1 д65мм | buc | 2 |  | 0
53 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Вентиль спускной д15мм | buc | 8 |  | 0
54 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/ | buc | 16 |  | 0
55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20 |  | 0
56 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2 |  | 0
57 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2 |  | 0
58 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 2.1 |  | 0
59 | IzH08A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные M-75 толщ.40мм | m2 | 2.1 |  | 0
60 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. РСТ-ПА-ВВ | m2 | 3.15 |  | 0
|  | Capitolul 3.3. Lucrari izolare |  |  |  | 0
61 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 29 |  | 0
62 | IzA12B | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m | m2 | 29 |  | 0
63 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). -Антикорозийное покрытие газоходов и дымовой трубы.(наружная пов) | m2 | 23.5 |  | 0
64 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). -Антикорозийное покрытие газоходов и дымовой трубы.(внутр. пов) | m2 | 23.5 |  | 0
65 | IzH08A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные M-125 толщ.40мм | m2 | 26.6 |  | 0
66 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм | m2 | 19.8 |  | 0
67 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Плиты минватные M-125 толщ.60мм | m2 | 24.2 |  | 0
68 | IzH08A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные M-125 толщ.40мм | m2 | 26.6 |  | 0
69 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 77.65 |  | 0
70 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 77.65 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TMS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## HV
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Incalzire si Ventilare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |  | 0
1 | IB01A | Radiatoare din oțel cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 10.74 |  | 0
3 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida | buc | 18 |  | 0
4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) | m | 40 |  | 0
5 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 40 |  | 0
6 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5 |  | 0
7 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | buc | 3 |  | 0
8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN3/4" | buc | 2 |  | 0
9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN1/2" | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |  | 0
10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm | buc | 1 |  | 0
11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm | buc | 1 |  | 0
12 | VB13B | Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490х150) | buc | 3 |  | 0
13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x400 | buc | 1 |  | 0
14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 200x150 | buc | 1 |  | 0
15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x100 | buc | 1 |  | 0
16 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2.1 |  | 0
17 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 0.3 |  | 0
18 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2.97 |  | 0
19 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam | m2 | 5.07 |  | 0
|  | Capitolul 1. Rețele termice. Lucrari de constructii |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  | 0
1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 34.3 |  | 0
2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 34.3 |  | 0
3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 34.3 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Conducte si accesori (Подземная прокладка) |  |  |  | 0
4 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.0mm | m | 110 |  | 0
5 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д45х2.5мм | m | 20 |  | 0
6 | TfB01E2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Вентиль стальной 15с58нж д80мм | buc | 2 |  | 0
7 | TfB01B2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m. Вентиль спускной 15кч19п2 д40мм | buc | 4 |  | 0
8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д89мм | buc | 8 |  | 0
9 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д80 mm | buc | 4 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Conducte si accesori (Прокладка тр-дов в здании лицея) |  |  |  | 0
10 | TfB01E2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Вентиль стальной 15с58нж д80мм | buc | 2 |  | 0
11 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.0mm | m | 10 |  | 0
12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10 |  | 0
13 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д80 mm | buc | 4 |  | 0
14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д89мм | buc | 6 |  | 0
15 | TfA10B2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu scut. Опора неподвижная щитовая д89мм -6шт | 10 kg | 11 |  | 0
16 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Опора скользящая ОПП-2,д89мм -16шт | kg | 18.4 |  | 0
17 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm | m | 2 |  | 0
18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Автоматич. клапан-захлопка д150мм) | kg | 56 |  | 0
19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.056 |  | 0
20 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (Пробивка проемов в стенах из железобетона класса В 15 - В 22) | m3 | 0.07 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Cămin p/u drenare D= 1,0m |  |  |  | 0
21 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1.12 |  | 0
22 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1 |  | 0
23 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3 |  | 0
24 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc | 2 |  | 0
25 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1 |  | 0
26 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 1 |  | 0
27 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1 |  | 0
28 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg | 75 |  | 0
29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.075 |  | 0
30 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бетон В7,5 | m3 | 0.35 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Lucrări de construcție |  |  |  | 0
31 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л4-8 Л=3м | buc | 1 |  | 0
32 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток доборный Лд4-8 | buc | 2 |  | 0
33 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe Плита П5-8 Л=3м | buc | 3 |  | 0
34 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe Плита допорная Пд5-8 | buc | 2 |  | 0
35 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat , Опорная подушка ОП-2 | buc | 16 |  | 0
|  | Capitolul 1.6. Sprijine ЩО-3шт.(1,2х0,3х0,8) |  |  |  | 0
36 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, Бет, подготовка В3,5 | m3 | 1.8 |  | 0
37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Бет, опора В7,5 | m3 | 3 |  | 0
38 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Арматура | kg | 261 |  | 0
39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Опалубка | m2 | 5.1 |  | 0
40 | IzF04A | Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2слоя | m2 | 8.4 |  | 0
41 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1.02 |  | 0
42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Перекрытие дрен. приямка | kg | 9.34 |  | 0
43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Детали армирования приямка | kg | 3.21 |  | 0
44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.274 |  | 0
|  | Capitolul 1.7. Cămin termoficare ТК-1-1un |  |  |  | 0
45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Монолитные участки стен beton simplu clasa В15 | m3 | 0.384 |  | 0
46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Опалубка | m2 | 1.9 |  | 0
47 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton. Лестницы-2шт | m | 2 |  | 0
48 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Люк Тип Т | buc | 2 |  | 0
49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01.Приямок | m3 | 0.77 |  | 0
50 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta Реш, над приямком | kg | 76 |  | 0
51 | IzF04A | Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка битумом в 2слоя | m2 | 280 |  | 0
52 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Штукатурка цем. церезитовая внутри камеры | m2 | 67 |  | 0
53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de2 cm grosime cu fata driscuita fin. Цем. стяжка по верху камеры | m2 | 50 |  | 0
54 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-4-8м | buc | 18 |  | 0
55 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. Блоки ФС-4м | buc | 6 |  | 0
56 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat , Перемычка-3БУ 13М | buc | 3 |  | 0
|  | Capitolul 1.8. Lucrări de izolare termică |  |  |  | 0
57 | IzH08B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 6 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm М125 | m2 | 1.7 |  | 0
58 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 2.32 |  | 0
59 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm | m2 | 68 |  | 0
60 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 72 |  | 0
|  | Capitolul 1.9. Lucrări de demontare |  |  |  | 0
61 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 89 mm | m | 100 |  | 0
62 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Демонтаж плит перекрытия (К=0,8) | buc | 16 |  | 0
63 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe. Plita P5-8 | buc | 15 |  | 0
64 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л4-8 Л=3м | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## GCW
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Lucrari Generale de Constructie
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Pereti |  |  |  | 0
0 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 27.9 |  | 0
|  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |  | 0
1 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (пленка) | m2 | 47.8 |  | 0
2 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast -350 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate | m3 | 16.73 |  | 0
3 | IzF18C k=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 47.8 |  | 0
4 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 47.8 |  | 0
5 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom ХПП, ХКП) | m2 | 47.8 |  | 0
6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8.5 |  | 0
7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7.5 |  | 0
8 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | 10.79 |  | 0
9 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(sort) | m2 | 5.87 |  | 0
10 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3.7 |  | 0
|  | Capitolul 3. Peretii despartitori |  |  |  | 0
11 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0.29 |  | 0
12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30 |  | 0
|  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |  | 0
13 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 2.07 |  | 0
|  | Capitolul 5. Usi |  |  |  | 0
14 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3.55 |  | 0
|  | Capitolul 6. Pardoseala |  |  |  | 0
15 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0.44 |  | 0
16 | CA02C | Beton simplu M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 3.48 |  | 0
17 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast, pe suprafete orizontale sau inclinate | m3 | 3.05 |  | 0
18 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 43.55 |  | 0
19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) | m2 | 43.55 |  | 0
20 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 43.55 |  | 0
21 | CG17D | Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 43.55 |  | 0
22 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 39.2 |  | 0
|  | Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara |  |  |  | 0
23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 43.55 |  | 0
24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 43.55 |  | 0
25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 43.55 |  | 0
26 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 121.25 |  | 0
27 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 82.5 |  | 0
28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38.75 |  | 0
29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 38.75 |  | 0
30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 38.75 |  | 0
|  | Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioare |  |  |  | 0
31 | CF15A k=1.25 mater | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) | m2 | 109 |  | 0
32 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -50 mm | m2 | 109 |  | 0
33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii | m2 | 109 |  | 0
34 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 109 |  | 0
|  | Capitolul 9. Lucrari diverse |  |  |  | 0
35 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0.15 |  | 0
36 | CA03F | Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0.55 |  | 0
37 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.2 |  | 0
38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 37.1 |  | 0
39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.04 |  | 0
|  | Capitolul 10. Pereu |  |  |  | 0
40 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6.3 |  | 0
41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 35 |  | 0
42 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (БР100.20.8) | m | 29 |  | 0
43 | CI21A | Placarea peretilor cu piatra artificiala. | m2 | 12.8 |  | 0
44 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 14 |  | 0
|  | Capitolul 11. Copertina |  |  |  | 0
45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9.4 |  | 0
46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.01 |  | 0
47 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0.13 |  | 0
48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0.13 |  | 0
49 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 1.7 |  | 0
50 | CA03F | Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0.01 |  | 0
|  | Capitolul 12. Prag |  |  |  | 0
51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.27 |  | 0
52 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0.8 |  | 0
53 | CA03F | Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1.5 |  | 0
54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15.7 |  | 0
55 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 9.7 |  | 0
|  | Capitolul 13. Demolare |  |  |  | 0
56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 60 |  | 0
57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3.28 |  | 0
58 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 42 |  | 0
59 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3.8 |  | 0
|  | Capitolul 14. Punct termic |  |  |  | 0
60 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 1.85 |  | 0
61 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1.43 |  | 0
62 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13 |  | 0
63 | CG56B1 k=5 | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: | m2 | 13 |  | 0
64 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Ceresit CL50 (1,4 kg/m2) | m2 | 13 |  | 0
65 | CG17D | Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 13 |  | 0
66 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 11.7 |  | 0
67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13 |  | 0
68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13 |  | 0
69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 13 |  | 0
70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 13 |  | 0
71 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 47 |  | 0
72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 | 19 |  | 0
73 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -19 |  | 0
74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 19 |  | 0
75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 19 |  | 0
76 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28 |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari de terasmente |  |  |  | 0
0 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0.58 |  | 0
1 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17.56 |  | 0
2 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.18 |  | 0
3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка) | 100 m3 | 0.4 |  | 0
4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 68 |  | 0
5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.4 |  | 0
|  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |  | 0
6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2.31 |  | 0
7 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 5 |  | 0
8 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg | 309 |  | 0
9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19.8 |  | 0
10 | CA09B | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier | m3 | 11.5 |  | 0
11 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5.1 |  | 0
12 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75 |  | 0
13 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 155.8 |  | 0
14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43.35 |  | 0
15 | CA04F | Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0.8 |  | 0
16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5.5 |  | 0
17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 42 |  | 0
18 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8 |  | 0
19 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 39.6 |  | 0
20 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 13.2 |  | 0
|  | Capitolul 3. Peretii |  |  |  | 0
21 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5.1 |  | 0
22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75 |  | 0
23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 155.8 |  | 0
24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43.35 |  | 0
25 | CA04F | Beton M200 turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5.1 |  | 0
26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75 |  | 0
27 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 197.5 |  | 0
28 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43.35 |  | 0
29 | CA04F | Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2.1 |  | 0
30 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25.6 |  | 0
31 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 99.2 |  | 0
32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 21 |  | 0
33 | CA04F | Beton M200 turnat in parapet, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1.05 |  | 0
34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35.5 |  | 0
35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77.9 |  | 0
36 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8.93 |  | 0
|  | Capitolul 4. Planseul |  |  |  | 0
37 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8.1 |  | 0
38 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13.5 |  | 0
39 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 668.02 |  | 0
40 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 49.08 |  | 0
41 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 100 |  | 0
|  | Capitolul 5. Lucrari diverse |  |  |  | 0
42 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub utilaje, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1.25 |  | 0
|  | Capitolul 10.7. Conducta de evacuare a fumului |  |  |  | 0
101 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 21.16 |  | 0
102 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9.6 |  | 0
103 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4.8 |  | 0
104 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | 1.46 |  | 0
105 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... В12,5 | m3 | 11 |  | 0
106 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 10.4 |  | 0
107 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 431.6 |  | 0
108 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14.4 |  | 0
109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 2.25 |  | 0
110 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 2.25 |  | 0
111 | Prețul Firmei | Coș de fum din tablă de oțel inoxidabil IC 304 cu grosime de 1,5mm, izolată cu carcasă din vată minerală cu densitate 125kg/m3 și grosime 25mm, protejată cu tablă din inox cu grosime 0,5mm. Diametrul interior al coșului de fum D= 500mm, Înălțimea H= 17m | compl | 2 |  | 0
112 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | tn | 3.4 |  | 0
113 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 3.4 |  | 0
114 | IzD04A k=1.5 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 3.4 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## EEF
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Electricitate si iluminare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  | 0
1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 27.9 |  | 0
2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) | m3 | 27.9 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-28 | buc | 1 |  | 0
4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/25 | buc | 1 |  | 0
5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6А | buc | 6 |  | 0
6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С6A | buc | 3 |  | 0
7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С1A | buc | 4 |  | 0
8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4A | buc | 4 |  | 0
9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 1 |  | 0
10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/10А/30мА | buc | 1 |  | 0
11 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ИБП-300-VOLTER | buc | 1 |  | 0
12 | 08-01-062-2 | Generator de energie electrică cu motor DIESSEL, Q= 8kW | buc | 1 |  | 0
13 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori OCOB-0,25/220/24 | buc | 1 |  | 0
14 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete ПМЛ | buc | 6 |  | 0
15 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2х36 с ПРА | 100 buc | 0.08 |  | 0
16 | 507-0106 | Lampa LB-36 | buc | 16 |  | 0
17 | 507-0201 | Starter 36-C-220 | buc | 16 |  | 0
18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2х18 с ПРА | 100 buc | 0.01 |  | 0
19 | 507-0107 | Lampa LB-18 | buc | 2 |  | 0
20 | 507-0202 | Starter 18-C-220 | buc | 2 |  | 0
21 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente ВЗГ-200 | 100 buc | 0.01 |  | 0
22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi economice 220B IP44, 25 | 100 buc | 0.02 |  | 0
23 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO-2х18 с ПРА | 100 buc | 0.02 |  | 0
24 | 507-0107 | Lampa LB-18 | buc | 4 |  | 0
25 | 507-0202 | Starter 18-C-220 | buc | 4 |  | 0
26 | 08-03-524-10 | Cutie ЯВШ-25-3 | buc | 1 |  | 0
27 | 08-03-591-10 | Priza РСБ10-3-ЛБ | 100 buc | 0.02 |  | 0
28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 1Р44 | 100 buc | 0.08 |  | 0
29 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 1Р44 | 100 buc | 0.01 |  | 0
30 | 2451087 | Cutie pentru cablu | buc | 30 |  | 0
31 | 2451089 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 11 |  | 0
32 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0.9 |  | 0
33 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri | 100 m | 0.9 |  | 0
34 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0.9 |  | 0
35 | Pretul firmei | Cablu АПвзБбШп-5х25mm2 | m | 90 |  | 0
36 | 404-23 | Caramida | buc | 999 |  | 0
37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 2.9 |  | 0
38 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 200 |  | 0
39 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 40 |  | 0
40 | 590-40010 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5 | m | 25 |  | 0
41 | 590-40011 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5 | m | 25 |  | 0
42 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 80*60*4 | 100 m | 0.06 |  | 0
43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1.3 |  | 0
44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0.4 |  | 0
45 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 КВэТ-6 | buc | 2 |  | 0
46 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 ПКВЭ-11 | buc | 2 |  | 0
47 | 08-03-545-17 | Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric | kg | 20 |  | 0
48 | 54066 | Capat A-150 | buc | 4 |  | 0
49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0.6 |  | 0
50 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0.1 |  | 0
51 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0.18 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
52 | Pretul firmei | Bloc de alimentare 2.0кВт ИБП300-VOLTER | buc | 1 |  | 0
53 | Pretul firmei | Generator de energie electrică cu motor DIESSEL, Q= 5kWA, 220V/50Hz | buc | 1 |  | 0
54 | Pretul firmei | Demaror ПМЛ-122002 | buc | 6 |  | 0
55 | Pretul firmei | Cutie ЯВШ-25-3 | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## ATM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem automatizat de control si reglare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | IA18A | Termometru 0...120*C | buc | 2 |  | 0
2 | 11-02-032-01 | Termopreobrazovateli ТС034-50М | buc | 1 |  | 0
3 | 11-02-032-01 | Convertizor 7C1 | buc | 4 |  | 0
4 | 11-02-032-01 | Controler OBEH TPM12A | buc | 1 |  | 0
5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-У | buc | 18 |  | 0
6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг | buc | 4 |  | 0
7 | 11-02-032-01 | Convertizor РОС-301 | buc | 1 |  | 0
8 | IA42E | Signalizator Seitron RGD СО | buc | 1 |  | 0
9 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 22 |  | 0
10 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm | 100 m | 0.11 |  | 0
11 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm | 100 m | 0.05 |  | 0
12 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-4*1,0 | 100 m | 0.36 |  | 0
13 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-5*1,0 | 100 m | 0.53 |  | 0
14 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-7*1,0 | 100 m | 0.61 |  | 0
15 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 36 |  | 0
16 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1720 | m | 9 |  | 0
17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 16 mm | 100 m | 0.06 |  | 0
18 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie TMK-AD70 | buc | 3 |  | 0
19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0.005 |  | 0
20 | 11-06-001-02 | Panou ЩУС 800х650х250 ЩМП-4 1P54 | buc | 1 |  | 0
21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M | buc | 2 |  | 0
22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, УП5312 | buc | 2 |  | 0
23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR | buc | 6 |  | 0
24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7 | buc | 12 |  | 0
25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА | buc | 2 |  | 0
26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37 | buc | 15 |  | 0
27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PKB11 | buc | 2 |  | 0
28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS | buc | 13 |  | 0
29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б | buc | 15 |  | 0
30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ЗД-47 | buc | 1 |  | 0
31 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 1.4 |  | 0
32 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 1.5 |  | 0
33 |  | Cost materiale | buc | 0 |  | 0
34 | 80261 | Robinet 14М1-16 | buc | 22 |  | 0
35 | 80263 | Țeavă din oțel Д18*1.2 мм | m | 11 |  | 0
36 | 80263 | Furtun metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм | m | 5 |  | 0
37 | 80264 | Cablu KBBГнг-LSLTx-4*1.0 mm2 | m | 36 |  | 0
38 | 80265 | Cablu KBBГнг-LSLTx-5*1.0 mm2 | m | 53 |  | 0
39 | 80266 | Cablu KBBГнг-LSLTx-7*1.0 mm2 | m | 61 |  | 0
40 | 80268 | Fire ПВ1*1,5 мм2 | m | 80 |  | 0
41 | 80269 | Fire ПВ3*1,5 мм2 | m | 70 |  | 0
42 | 80270 | Mini-canal TMK 1020 | m | 36 |  | 0
43 | 80271 | Mini-canal TMK 1720 | m | 9 |  | 0
44 | 80277 | Cutie p/u conectări ТМК-АД70 | buc | 3 |  | 0
45 | 80263 | Teava gofro ПВХ Д16 мм | m | 6 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
46 | Pretul firmei | Termometru 0...120C | buc | 2 |  | 0
47 | Pret de piata | Termopreobrazovateli ТС034-50М | buc | 1 |  | 0
48 | 3380005 | Detector-releu de tеmperatura 7C1 | buc | 4 |  | 0
49 | Pret de piata | Controler OBEH TPM12А-Щ1-ТС-0,25-К | buc | 1 |  | 0
50 | Pretul firmei | Manometru МП4-У | buc | 18 |  | 0
51 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сг | buc | 4 |  | 0
52 | Pretul firmei | Traductor POC-301 | buc | 1 |  | 0
53 | Pretul firmei | Signalizator Seitron RGD CO | buc | 1 |  | 0
55 | Pretul firmei | Dulap ЩУС ЩМП-4 800х650х250 | buc | 1 |  | 0
56 | Pretul firmei | Аutomat BA47-29M/1/С1A | buc | 2 |  | 0
57 | Pretul firmei | Comutator УП5312-С86 | buc | 2 |  | 0
58 | Pretul firmei | Comutator ALCLR-22 | buc | 6 |  | 0
59 | Цена поставщика | Post SB-7 verde | buc | 6 |  | 0
60 | Цена поставщика | Post SB-7 Roșu | buc | 6 |  | 0
61 | Цена поставщика | Post АЕА-22 verrde | buc | 1 |  | 0
62 | Цена поставщика | Post АЕА-22 roșu | buc | 1 |  | 0
63 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS alb | buc | 1 |  | 0
64 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DSroșu | buc | 6 |  | 0
65 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS galben | buc | 1 |  | 0
66 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS verde | buc | 6 |  | 0
67 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 15 |  | 0
68 | Pretul firmei | Releu РКВ11-33-11УХЛ4 | buc | 2 |  | 0
69 | Pretul firmei | Diod Д226Б | buc | 15 |  | 0
70 | Pretul firmei | Sonerie ЗД-47 | buc | 1 |  | 0
71 | Pretul firmei | Bloc de contacte БЗ24-4П16 | buc | 5 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## BK
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Apa si canalizare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  | 0
2 | Pret dе piata | Boiler V=80 l | buc | 1 |  | 0
3 | Pret de piata | Apometru ''C" d15mm | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
4 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1 |  | 0
5 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
|  | Capitolul 3.1. Sistemul A1 |  |  |  | 0
6 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d20x1,9mm | m | 10 |  | 0
7 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d25x2,3mm | m | 15 |  | 0
8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25 |  | 0
9 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 1/2" | buc | 13 |  | 0
10 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4" | buc | 19 |  | 0
11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изофлекс d22x5mm | m | 10 |  | 0
12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изофлекс d28x5mm | m | 15 |  | 0
13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d1/2" | buc | 4 |  | 0
14 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d3/4" | buc | 2 |  | 0
15 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1 |  | 0
16 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел d15mm | компл. | 1 |  | 0
17 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый д15мм | buc | 1 |  | 0
18 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран спускной d15mm | buc | 1 |  | 0
19 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint Поливочный кран наружный d20mm | buc | 1 |  | 0
20 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В7,5 | m3 | 0.06 |  | 0
|  | Capitolul 3.2. Sistemul T3 |  |  |  | 0
21 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm | m | 15 |  | 0
22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 15 |  | 0
23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изофлекс d22x5mm | m | 15 |  | 0
24 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 1/2" | buc | 19 |  | 0
25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d1/2" | buc | 4 |  | 0
|  | Capitolul 3.3. Sistemul T4 |  |  |  | 0
26 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm | m | 15 |  | 0
27 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 15 |  | 0
28 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 1/2" | buc | 19 |  | 0
29 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изофлекс d22x5mm | m | 15 |  | 0
30 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d1/2" | buc | 1 |  | 0
31 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3.4. Canaliuzare - C1 - |  |  |  | 0
32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR | m | 16 |  | 0
33 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1.6 |  | 0
34 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 20 |  | 0
35 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тройник d50x50mm | buc | 3 |  | 0
36 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Колено d50mm 90* | buc | 2 |  | 0
37 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm | buc | 2 |  | 0
38 |  | Выпуск |  | 0 |  | 0
39 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4.5 |  | 0
40 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка) | m3 | 1 |  | 0
41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3.3 |  | 0
42 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3.3 |  | 0
|  | Capitolul 3.5. Canalizare -C3 - |  |  |  | 0
43 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR | m | 8 |  | 0
44 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0.8 |  | 0
45 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Тройник d100х100 mm | buc | 1 |  | 0
46 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Колено d100mm 90* | buc | 1 |  | 0
47 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d100mm | buc | 1 |  | 0
48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2.9 |  | 0
49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка) | m3 | 0.5 |  | 0
50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.2 |  | 0
51 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2.2 |  | 0
|  | Capitolul 3.6. Materiale |  |  |  | 0
52 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1 |  | 0
53 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1 |  | 0
54 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | buc | 1 |  | 0
55 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  | 0
1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.24 |  | 0
2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1 |  | 0
3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка) | m3 | 1 |  | 0
4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 | 0.08 |  | 0
5 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 14 |  | 0
6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.08 |  | 0
7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9 |  | 0
8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 9 |  | 0
9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0.08 |  | 0
10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.08 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  | 0
11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 d20mm | m | 27 |  | 0
12 |  | Banda de avertizare | m | 27 |  | 0
13 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 27 |  | 0
14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 27 |  | 0
15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый d20mm | buc | 1 |  | 0
16 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  | 0
17 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1.19 |  | 0
18 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. КЦД-15 | put | 1 |  | 0
19 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦ15-6 | put | 2 |  | 0
20 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦП3-15-2 | buc | 1 |  | 0
21 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m КЦO-1 | buc | 1 |  | 0
22 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 8.5 |  | 0
23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.009 |  | 0
24 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1 |  | 0
25 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 | 0.55 |  | 0
26 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu | m2 | 5.5 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## SIP
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem antiincendiu
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza Варта-1/2GSM | buc | 1 |  | 0
2 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul TK-2GSM | buc | 1 |  | 0
3 | 10-01-039-06 | Acumulator EN-54 | buc | 1 |  | 0
4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 3 |  | 0
5 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3 |  | 0
6 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1 |  | 0
7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0.14 |  | 0
8 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1 |  | 0
9 | 10-06-034-06 | Boxa pentru cabluri | buc | 1 |  | 0
10 | 10-01-039-06 | Claviatura | buc | 1 |  | 0
11 | 10-08-001-04 | Modul PC5204 | buc | 1 |  | 0
12 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: LC 102 PIGBS | buc | 1 |  | 0
13 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic CMK-1 | buc | 4 |  | 0
14 | 10-04-001-02 | Emitator АТC-100 | compl. | 1 |  | 0
15 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | buc | 2 |  | 0
16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭнгFRLS | 100 m | 0.33 |  | 0
17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LSLTx-2x1.5mm2 | 100 m | 0.11 |  | 0
18 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1 |  | 0
19 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 38 |  | 0
20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0.005 |  | 0
21 |  | Materiale | buc | 0 |  | 0
22 | 62011 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 3 |  | 0
23 | 62012 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3 |  | 0
24 | 600083 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1 |  | 0
25 | Pretul firmei | Avertizoare LC 102 PIGBS | buc | 1 |  | 0
26 | Pretul firmei | Avertizoare СМК (TANE) | buc | 4 |  | 0
27 | 590-4000 | Cablu КПСЭнгFRLS-2х2x0.2 | m | 33 |  | 0
28 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LSLTx-2x1.5mm2 | m | 11 |  | 0
29 | 24566 | Mini-canal TMK 1020 | m | 38 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
30 | Pretul firmei | Panou "Варта-1/2GSM" | buc | 1 |  | 0
31 | Pretul firmei | Acumulator EN-54 | buc | 1 |  | 0
32 | Pretul firmei | Modul TK-2GSM | buc | 1 |  | 0
33 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1 |  | 0
34 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 2 |  | 0
35 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone PC-585 | buc | 1 |  | 0
36 | Pretul firmei | Modul PC-5204 | buc | 1 |  | 0
37 | Pretul firmei | Box 650х500x220 | buc | 1 |  | 0
38 | Pretul firmei | Claviatura | buc | 1 |  | 0
38A | Preț Firmă | Motopompă p/u stingerea incendiilor în complet cu furtun D=50mm și lungime de 60m. Debitul de refulare a pompei 36m3/h, adîncimea de aspirare 6m | complet | 1 |  | 0
39A | Preț Firmă | Estingtor OP 5 | buc | 1 |  | 0
39 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## FSS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de alimentare cu combustibil
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## Commiss
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Darea in Exloatare
№ | Item | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Instruirea operatorilor | curs | 1 |  | 0
2 |  | Masurarea emisiilor | test | 1 |  | 0
3 |  | Masurarea parametrilor de performanta | test | 1 |  | 0
4 |  | Darea in exploatare a sistemului integral | sistem | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
Ofertantul isi asuma raspunderea pentru orice item pentru care nu a fost idicat pretul pe unitate, si va fi furnizat fara costuri suplimentare pentru UNDP

## Maintenance
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare
№ | Item | Descrierea itemului | Periodicitatea | Cantitatea pentru 3 ani | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Lucrari de mentenanta si punere in functiune a centralei la inceputul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
2 |  | Lucrari de mentenanta periodica la sfarsitul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
3 |  | Interventie si reparatia utilajului in caz de avarie | caz | 3 |  | 0
4 |  | Asistenta telefonica privind exploatarea centralei | permanent | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
* Any equipment or component that requires replacement within the 3 years period and was not included in the list of wear parts shall be treated as a warranty case and must be provided by the contractor at no additional cost

## Boiler
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Construirea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Liceul Teoretic din com. Sudarca, r-l Dondușeni
Site: | y
Specificatiile minime ale cazanului
№ | Item | Specificatii cerute | Specificatiile propuse | Cantitate | Pret unitar USD | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cazan | Modelul Cazanului: |  | 2 | 1 | 2
Tipul combustibilului: agro-brichete, tip E, EN 14961-6 (conform Descrierii Sarcinii Tehnice) *
Limtele de emisie: EN 303-5:2012 Class 3
Q= 175 kW**
Randament: minim 80% ****
Presiunea de lucru: ≥1.5 bar
Temperatura maxima admisa de operare: ≥85 °C
Tensiunea curentului de alimentare: 230V/50Hz
Termenul de garantie pentru componentele active: 3 ani
Termenul de garantie pentru componentele pasive: 5 ani
Curatarea arzatorului: sistem de curatare automata a arzatorului prin mijloace mecanice
Diametrul cosului de fum 300mm***:
Capacitatea buncarului de combustibil:
Schema montării cazanului (cazanelor) în incinta cazangeriei existente întrunește exigențele normativelor în vigoare *****
Total fara TVA : | [5 empty] | 2
* Specificati tipul de combustibil compatibil conform recomandarii producatorului
** Stabilit in baza biocombustibilului de tip E conform specificatiilor din Descrierea Sarcinii Tehnice.
*** Ofertantul poate propune cazan cu un diametru mai mare sau mai mic decat cel specificat in documentatia de proiect, cu conditia ca cosul de fum oferit este compatibil cu cazanul propus asigurand functionarea optima a sa, iar costurile sunt ajustate corespunzator in oferta financiara.
**** Specificati doar valoarea numerica. Nu inserati text
***** Ofertantul va anexa o shiță pentru a ilustra amplasarea cazanelor în incinta cazangeriei cu indicarea tuturor dimensiunilor cheie