## SITE
REF: | ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Lista consolidată de prețuri |  |  |  | Sumă estimată în dolari SUA, TVA Cota 0
Componenta de Cost / Compartiment
1 | Amenajarea Teritoriului |  |  | 0
2 | Termomecanica |  |  | 0
3 | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera |  |  | 0
4 | Incalzire si Ventilare |  |  | 0
5 | Lucrari Generale de Constructie |  |  | 0
6 | Electricitate si iluminare |  |  | 0
7 | Sistem automatizat de control si reglare |  |  | 0
8 | Apa si canalizare |  |  | 0
9 | Sistem antiincendiu |  |  | 0
10 | Sistem de alimentare cu combustibil |  |  | 0
11 | Darea in Exloatare |  |  | 0
12 | Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare |  |  | 0
| Pretul total a lucrarilor |  |  | 0
No | Parameter |  | Unit | Value
1 | Consumul anual de caldura |  | MWh
2 | Eficienta cazanului la puterea nominala |  | procente | 0%
3 | Cantitatea de combustibil solicitata |  | MWh
4 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MJ/tona | 15000
5 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MWh/tona | 4.1667
6 | Consumul anual de combustibil |  | tone
7 | Pretul estimat al combustibilului |  | USD/tona | 110
8 | Costul anual al combustibilului |  | USD
9 | Rata de discount |  | procente | 10%
10 | Durata de viata estimata |  | ani | 10
11 | Valoarea Curenta (VC) a combustibilului |  | USD
Costul Total pe ciclu de viata (Pretul lucrarilor + VC Combustibil) |  |  | USD
Ofertant: |  |  | Semnatura
Modificarea structurii initiale a acestui document este interzisa. Orice modificare efectuata poate duce la respingerea ofertei

## TA
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Amenajarea Teritoriului
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Termomecanica
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TMS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | IA06M | Schimbator de caldura cu tuburi vidate, livrat in 8 tronsoane si montat in opt tronsoane (вакуумный солнечный коллектор APRICUS (30 труб) sau analog) | buc | 3 |  | 0
2 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l (бивалентный водонагреватель) | buc | 1 |  | 0
3 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (GRUNDFOS, SOLAR 25-65 130 sau analog) | buc | 1 |  | 0
4 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 60 l (расширительный мембранный бак Varem sau analog) | buc | 1 |  | 0
5 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 25 l, inclusiv (бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали) | buc | 1 |  | 0
6 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (ANTIKAL, MEDIUM 3/4 sau analog) | buc | 2 |  | 0
7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (термостатический смесительный клапан) | buc | 1 |  | 0
8 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" ("Biral", Primax15-6 130RED sau analog) | buc | 4 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss) | buc | 7 |  | 0
10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss) | buc | 17 |  | 0
11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый с сетчатым латунным фильтром) | buc | 2 |  | 0
12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан предохранительный) | buc | 1 |  | 0
13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан предохранительный) | buc | 1 |  | 0
14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный латунный муфтовый) | buc | 5 |  | 0
15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный латунный муфтовый) | buc | 2 |  | 0
16 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm (водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды) | buc | 1 |  | 0
17 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0x1,0 mm (в комплекте с фитингами TALOS) | m | 21 |  | 0
18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,8x2,8 mm (оцинк.) | m | 19 |  | 0
19 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8 mm (оцинк.) | m | 10 |  | 0
20 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm (трубка теплоизоляционная для высоких температур ARMAFLEX) | m | 21 |  | 0
21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x2,5 mm (трубка теплоизоляционная для высоких температур ARMAFLEX) | m | 29 |  | 0
22 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 80x2 mm (короб трубчатый гофрирован. из алюминия ALUVENT) | m | 4 |  | 0
23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5.94 |  | 0
24 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
25 |  | Colector solar cu tuburi vidate, 30 de tuburi în complet cu suporturi pentru montare pe acoperiș APRICUS, ETC-30-Fn = 2,83 m2, Q = 2040W sau analog | set | 3 |  | 0
26 |  | Suport de montaj | buc | 3 |  | 0
27 |  | Încălzitor bivalent de stocare cu încălzire indirectă; V = 500 l, în complet cu element electric încorporat 380 V; Nel = 7,5 kW și regulator de temperatură TESY, EV 15/S2 500 75 F42 sau analog | set | 1 |  | 0
28 |  | Bloc de pompare a colectoarelor solare G = 1,6 m3 / h, H = 6,5 m, N = 0,055 kW în complet cu debitmetru și termometru, GRUNDFOS, SOLAR 25-60 130 sau analog | set | 1 |  | 0
29 |  | Vas de expansiune cu diafragmă pentru apă caldă V = 60 l; P = 6,0 bar Maxivarem LR sau analog | set | 1 |  | 0
30 |  | Boiler DRAIN BACK din oțel inoxidabil, izolat, pentru sistemele solare V = 25 l; P = 4,0 bar, în complet cu agentul de răcire pentru sistemele solare, PROGALVA sau analog | set | 1 |  | 0
31 |  | Dispozitiv magnetic anti-depuneri DN 20 mm, Q = 2,5 m3 / h, ANTIKAL, MEDIUM 3/4 sau analog | set | 2 |  | 0
32 |  | Ventil de amestec termostatic DN 20mm, 35-60 ° C, ESBE, VTA 322 35-60 ° C | set | 1 |  | 0
33 |  | Pompă pentru apă caldă G = 1,1 m3 / h, H = 4,7 m, completată cu motor el. N = 0,003 ... 0,034 kW, EEN <0,15, "Biral", Primax15-6 130RED sau analog | buc | 2 |  | 0
34 |  | Pompa de recirculare cu apă caldă G = 0,2 m3 / h, H = 6,0m, completată cu motor el. N = 0,003 ... 0,034 kW, EEN <0,15, "Biral", Primax15-6 130RED sau analog | buc | 2 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## HV
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Incalzire si Ventilare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## GCW
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Lucrari Generale de Constructie
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  | 0
1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4.08 |  | 0
2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1 |  | 0
3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 21.5 |  | 0
4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3.6 |  | 0
5 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 4.83 |  | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 2.8 |  | 0
8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1.3 |  | 0
9 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1 |  | 0
10 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 1 |  | 0
11 |  | Moloz |  |  |  | 0
12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2 |  | 0
13 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 2 |  | 0
|  | Capitolul 2. Ferestri |  |  |  | 0
14 | CK57C | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (сущ.) | m2 | 1.62 |  | 0
|  | Capitolul 3. Pardoseli |  |  |  | 0
15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 4.11 |  | 0
16 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (битумная мембрана) | m2 | 4.11 |  | 0
17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 4.11 |  | 0
18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gr.13 mm) | m2 | 4.11 |  | 0
19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 8.16 |  | 0
|  | Capitolul 4. Finisaj interior |  |  |  | 0
20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf" | m2 | 4.83 |  | 0
21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4.83 |  | 0
22 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 4.83 |  | 0
23 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 5 |  | 0
24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauf" | m2 | 28.2 |  | 0
25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28.2 |  | 0
26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28.2 |  | 0
|  | Capitolul 5. Fundație Фом 1 (1 buc) |  |  |  | 0
27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) | m3 | 0.09 |  | 0
28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МН1) | kg | 4.26 |  | 0
29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0.4 |  | 0
30 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108x2,8 mm (L=0,45 m) | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## EEF
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Electricitate si iluminare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1 |  | 0
2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF-100-12) | buc | 1 |  | 0
3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2 |  | 0
4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMR110ACe) | buc | 1 |  | 0
5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, бокс на 18 модулей КМПн 2/18 IP55, РЩК2 | buc | 1 |  | 0
6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11 |  | 0
7 |  | Șină de conectare YNS20-3-063 | buc | 2 |  | 0
8 |  | Șină РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4 |  | 0
9 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247 | buc | 5 |  | 0
10 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc | 1 |  | 0
11 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ALS.OPL 218 IP54 | 100 buc | 0.01 |  | 0
12 |  | Aparat de iluminat cu lămpi fluorescente, plafon ALS.OPL 218 IP54 | buc | 1 |  | 0
13 |  | Lanternă СГВ-2 | buc | 1 |  | 0
14 |  | Lămpi luminiscente ЛЛ-18 | buc | 2 |  | 0
15 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст. Iн=10А, Uн=220В IP43 однокл. | 100 buc | 0.01 |  | 0
16 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная с одним зазем. контактом) | 100 buc | 0.01 |  | 0
17 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая) | 100 m | 0.2 |  | 0
18 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д 20мм) | 100 m | 0.55 |  | 0
19 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д 6мм) | 100 m | 0.3 |  | 0
20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20 мм) | 10 buc | 0.06 |  | 0
21 |  | Colectorul de fulgere în complet cu două îmbinări cleme | buc | 3 |  | 0
22 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 0.66 |  | 0
23 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0.07 |  | 0
24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0.04 |  | 0
25 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0.1 |  | 0
26 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм2) | 100 m | 0.04 |  | 0
27 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 sect. 3х1,5 mm2 | m | 66 |  | 0
28 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 sect. 5x4 mm2 | m | 7 |  | 0
29 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-LSLTx-0,66 sect. 5x6 mm2 | m | 14 |  | 0
30 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 sect. 3х1,5 mm2 | m | 4 |  | 0
31 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida короб оцинкованный 40х20 | m | 4 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
32 |  | Întrerupător automat ВА47-29/3/С32 | buc | 1 |  | 0
33 |  | Panou de evidență "BZUM-TF-100-12" | buc | 1 |  | 0
34 |  | Întrerupător ВН 32-3Р/40 | buc | 1 |  | 0
35 |  | Întrerupător automat ВА47-29/3/С25 | buc | 1 |  | 0
36 |  | Сontor 380В, 5-60А, ZMR 110 ACe | buc | 1 |  | 0
37 |  | Boxă p/u 18 module КМПн 2/18 IP55 | buc | 1 |  | 0
38 |  | Întrerupător de sarcină ВН-32-3Р-25 | buc | 1 |  | 0
39 |  | Comutator automat АД14/4/20/30 | buc | 1 |  | 0
40 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/C4 | buc | 1 |  | 0
41 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/В4 | buc | 1 |  | 0
42 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/С2 | buc | 6 |  | 0
43 |  | Întrerupător automat cu un pol ВА47-29/1/В2 | buc | 1 |  | 0
44 |  | Contactor - ПМА-0247 Uн=220В | buc | 5 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## ATM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem automatizat de control si reglare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТНТБ-41, ТПГ100эк | buc | 7 |  | 0
2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (МП4, МВП, ДМ2010) | buc | 11 |  | 0
3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (контроллер) | buc | 1 |  | 0
4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301) | buc | 1 |  | 0
5 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства) | buc | 19 |  | 0
6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1.63 |  | 0
7 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2 | 100 m | 0.06 |  | 0
8 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m | 0.2 |  | 0
9 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал) | m | 10 |  | 0
10 |  | Panoul de comandă și semnalizare ЩУС - cutie de tip ЯУЭ-1263 dim. 800x600x350 |  |  |  | 0
11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 34 |  | 0
12 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 0.68 |  | 0
13 |  | Сosturi materiale |  |  |  | 0
14 |  | Dispozitiv selectiv Г-16-225, В-16-225 | buc | 8 |  | 0
15 |  | Dispozitiv selectiv Г-16-80, В-16-80 | buc | 11 |  | 0
16 |  | Furtun metalic D = 15mm | m | 20 |  | 0
17 |  | Canal pentru cablu | m | 10 |  | 0
18 |  | Cablu de control КВВГнг-LSLTx sect. 4х1,5mm2 | m | 80 |  | 0
19 |  | Cablu de control КВВГнг-LSLTx sect. 5х1,5mm2 | m | 75 |  | 0
20 |  | Cablu de control КВВГнг-LSLTx sect. 7х1,5mm2 | m | 6 |  | 0
21 |  | Fir ПВ1-0,38 sect. 1x1,5mm2 | m | 6 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
22 |  | Теrmometru TMTБ41 | buc | 6 |  | 0
23 |  | Теrmometru ТПГ100эк-М1 | buc | 1 |  | 0
24 |  | Manometru МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 9 |  | 0
25 |  | Manometru ДМ2010С | buc | 2 |  | 0
26 |  | Supraveghetor EUROSTER-813 | buc | 1 |  | 0
27 |  | Sensor releu nivel РОС-301 | buc | 1 |  | 0
28 |  | Panou dirijare și semnalizare ЩУС-ЯУЭ-1263 800x600x350mm IP54 | buc | 1 |  | 0
29 |  | Releu ПЭ37 | buc | 9 |  | 0
30 |  | Întrerupător automat ВА47-29/1/С2 | buc | 2 |  | 0
31 |  | Diod Д246 | buc | 5 |  | 0
32 |  | Contactor УП5311 | buc | 2 |  | 0
33 |  | Contactor УП5312 | buc | 4 |  | 0
34 |  | Dispozitiv semnalizare АD-22DS | buc | 5 |  | 0
35 |  | Buton ABLFS-22 | buc | 2 |  | 0
36 |  | Bloc terminal Бз24-4П | buc | 2 |  | 0
37 |  | Releu РСВ19-11 | buc | 2 |  | 0
38 |  | Cronometru ТЭ | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## BK
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Apa si canalizare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Apeduct |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (robinet cu mufa 15кч18р) | buc | 1 |  | 0
2 | SA01A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm | m | 5 |  | 0
3 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 5 |  | 0
4 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 5 |  | 0
5 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 15 mm | piesa | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
6 |  | Stingator ОП-5 | buc | 2 |  | 0
|  | Conducta de canalizare |  |  |  | 0
7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen | m | 1.4 |  | 0
8 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0.14 |  | 0
9 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen 10%) | m | 0.14 |  | 0
10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm (pilnie din otel) | buc | 2 |  | 0
11 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon-revizie) | buc | 2 |  | 0
12 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (din polipropilen) | piesa | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## SIP
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem antiincendiu
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## FSS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de alimentare cu combustibil
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## Commiss
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Darea in Exloatare
№ | Item | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Instruirea operatorilor | curs | 1 |  | 0
2 |  | Masurarea parametrilor de performanta | test | 1 |  | 0
3 |  | Darea in exploatare a sistemului integral | sistem | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
Ofertantul isi asuma raspunderea pentru orice item pentru care nu a fost idicat pretul pe unitate, si va fi furnizat fara costuri suplimentare pentru UNDP

## Maintenance
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare
№ | Item | Descrierea itemului | Periodicitatea | Cantitatea pentru 3 ani | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Lucrari de mentenanta si punere in functiune | anual | 3 |  | 0
2 |  | Lucrari de mentenanta periodica la sfarsitul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
3 |  | Interventie si reparatia utilajului in caz de avarie | caz | 3 |  | 0
4 |  | Asistenta telefonica privind exploatarea centralei | permanent | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
* Any equipment or component that requires replacement within the 3 years period and was not included in the list of wear parts shall be treated as a warranty case and must be provided by the contractor at no additional cost

## Boiler
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalatie de colectoare solare pentru pregatirea apei calde menajere la Gradinita de copii din s.Ghioltosu, com.Tiganca r-l Cantemir
Site: | y
Specificatiile minime ale cazanului
№ | Item | Specificatii cerute | Specificatiile propuse | Cantitate | Pret unitar USD | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cazan | Modelul Cazanului: |  |  | 1 | 0
Tipul combustibilului: agro-peleti tip E, EN 14961-6 (conform Descrierii Sarcinii Tehnice) *
Limtele de emisie: EN 303-5:2012 Class 3
Q= 0 kW**
Randament: minim 80% ****
Presiunea de lucru: ≥1.5 bar
Temperatura maxima admisa de operare: ≥85 °C
Tensiunea curentului de alimentare: 230V/50Hz
Termenul de garantie pentru componentele active: 3 ani
Termenul de garantie pentru componentele pasive: 5 ani
Curatarea arzatorului: sistem de curatare automata a arzatorului prin mijloace mecanice
Diametrul cosului de fum***:
Capacitatea buncarului de combustibil:
Schema montării cazanului (cazanelor) în incinta cazangeriei existente întrunește exigențele normativelor în vigoare *****
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
* Specificati tipul de combustibil compatibil conform recomandarii producatorului
** Stabilit in baza biocombustibilului de tip E conform specificatiilor din Descrierea Sarcinii Tehnice.
*** Ofertantul poate propune cazan cu un diametru mai mare sau mai mic decat cel specificat in documentatia de proiect, cu conditia ca cosul de fum oferit este compatibil cu cazanul propus asigurand functionarea optima a sa, iar costurile sunt ajustate corespunzator in oferta financiara.
**** Specificati doar valoarea numerica. Nu inserati text
***** Ofertantul va anexa o shiță pentru a ilustra amplasarea cazanelor în incinta cazangeriei cu indicarea tuturor dimensiunilor cheie