Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (05/2020-SAC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare 
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	29,62			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din profile PVC (usi)
	m2	6,10			
 3	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3	35,20			
 4	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3	6,95			
 5	RpCO56C aplicabil
	Demontari: pereti dispartitori din gips carton, inclusiv structura din profile zincate si fonoizolarea
	m2	123,76			
 6	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (trepte intrare)
	m3	4,84			
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	463,56			
 8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	69,94			
 9	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	196,32			
 10	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	196,32			
 11	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	80,98			
 12	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	2,00			
 13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	130,52			
 14	RpCO56B
	Demontari: tavane Armstrong
	m2	279,11			
 15	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	61,00			
 16	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	165,00			
 17	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m
	100 m3	0,95			
 		Capitolul 2. Inchideri si compartimentari 
					
18	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC hidrofob 12,5 mm, cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Coeficientul de izolare fonica aI peretilor despartitori vor asigura valoarea Rw=49 dB
	m2	108,70			
 19	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC normale 12,5 mm, cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Coeficientul de izolare fonica aI peretilor despartitori vor asigura valoarea Rw=49 dB
	m2	177,95			
 20	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m (inzidirea golurilor existente)
	m3	5,80			
 		Capitolul 3. Finisarea interioara 
					
		Capitolul 3.1. Finisare tavane 
					
		Capitolul 3.1.1. T1
					
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	17,23			
 22	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	17,23			
 23	CF53B k=3
	Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm
	m2	17,23			
 24	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	17,23			
 25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	17,23			
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	17,23			
 27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,23			
 		Capitolul 3.1.2. T2
					
28	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	438,10			
 		Capitolul 3.1.3. T3
					
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	26,83			
 30	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	81,75			
 31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	81,75			
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	81,75			
 33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	81,75			
 		Capitolul 3.2. Finisare pereti
					
		Capitolul 3.2.1. PE-1
					
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	414,68			
 35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	414,68			
 36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	414,68			
 		Capitolul 3.2.2. PE-2
					
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	60,83			
 38	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni  placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	60,83			
 		Capitolul 3.2.3. PE-3
					
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	67,00			
 40	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	67,00			
 41	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,00			
 42	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	67,00			
 43	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	67,00			
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	67,00			
 45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	67,00			
 		Capitolul 3.2.4. PE-4
					
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	42,83			
 47	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	42,83			
 48	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in pluspentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	42,83			
 49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	42,83			
 50	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni  placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	42,83			
 		Capitolul 3.2.5. PE-5
					
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	390,15			
 52	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	390,15			
 53	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in pluspentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	390,15			
 54	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	390,15			
 55	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	390,15			
 56	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	390,15			
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	390,15			
 		Capitolul 3.2.6. Glafuri ferestre, usi 
					
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	38,18			
 59	CF02B6
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-25 cm latime
	m2	38,18			
 60	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	38,18			
 61	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	38,18			
 62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	38,18			
 63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	18,18			
 		Capitolul 3.3. Finisare pardosele 
					
		Capitolul 3.3.1. P1
					
64	CN53A k=2
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt", de 2 ori in directii perpendiculare
	m2	170,60			
 65	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	170,60			
 		Capitolul 3.3.2. P2
					
66	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	84,36			
 67	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	81,12			
 		Capitolul 3.3.3. P3
					
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	207,35			
 69	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	207,35			
 70	CG01A1 k=2
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	207,35			
 71	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	198,12			
 		Capitolul 3.3.4. Plinte 
					
72	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100 mm, aplicate cu adeziv
	m	392,01			
 		Capitolul 3.4. Echipament pentru bloc sanitar
					
73	SC12B
	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, Ltot=1450mm,  se instaleaza la distanta de min. 40 mm de la suprafata peretelui, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 74	SC12B
	Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, L=750 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 75	SC12B
	Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 2880-2980 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 76	SC13A
	Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00			
 77	SC15A
	Cuier pentru haine/baston,  montat pe perete din zidarie de caramida
	buc	1,00			
 		Capitolul 4. Timplarie 
					
78	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu supralumina, exterioare, RAL7042, cu punte termica, transfer termic K=2,2 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 5.0 mm in partea superioara, semitransparente (30 %), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv,  in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1500x2100)
	m2	3,15			
 79	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg
	buc	1,00			
 80	CK03A
	Usa din placaj de lemn, RAL 7042, intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2- 900x2100 mm)
	m2	18,90			
 81	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu supralumina, RAL7042, interioara, cu cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm, semitransparente (30 %), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 - 900x2450mm)
	m2	8,84			
 82	CK03A
	Usa din placaj de lemn, RAL 7042, intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4- 900x2100 mm)
	m2	3,78			
 83	CK03A
	Usa din placaj de lemn, RAL 7042, intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5- 1000x2100 mm)
	m2	2,10			
 84	CK03A
	Usa din placaj de lemn, RAL 7042, intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6- 800x2100 mm)
	m2	6,72			
 85	CK33C
	Miner pentru usa cu broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei si minerul din aluminiu
	buc	14,00			
 86	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice, cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu. Vitraliu V6 - (3845+2200)x2950 mm
	m2	17,38			
 87	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.  Vitraliu V7 - 1975x1350 mm
	m2	2,67			
 88	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.  Vitraliu V8
	m2	5,28			
 89	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.  Vitraliu V9
	m2	6,37			
 90	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.  Vitraliu V10 - 1660x1350 mm
	m2	2,25			
 91	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.  Vitraliu V11 - 2560x1350 mm
	m2	3,46			
 92	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice, cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu Vitraliu V12 - 1500x2000 mm
	m2	3,00			
 93	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice, cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu Vitraliu V13 - 1500x2000 mm
	m2	3,00			
 94	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice, cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu. Vitraliu V14 - 1670x2550 mm
	m2	4,26			
 95	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice, cu geam termopan cu 1 camera, semitransparente (30 %), la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu. Usa gol G1 - 1400x2700 mm
	m2	3,78			
 		Capitolul 5. Consolidarea golurilor usa G2, G3
					
96	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm
	buc	52,00			
 97	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor
	buc	52,00			
 98	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (buloane M20 cu saibe si piulite)
	kg	52,00			
 99	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	692,30			
 100	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	8,00			
 101	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,693			
 102	CA05B3
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	0,35			
 103	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	5,40			
 104	CF05D
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv,
	m	20,56			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
Sistemul de incalzire (05/2020-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	48,00			
 2	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	25,00			
 3	RpIC20A
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm
	m	60,00			
 4	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	54,00			
 5	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140M - 0,208 m2/buc
	m2	61,16			
 6	CN23G
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer
	m2	61,16			
 7	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	118,00			
 8	ID06A
	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" (dop lateral cu robinet de aerisire )
	buc	21,00			
 9	ID01A
	Robinet cu ventil cu de colt, retur, cu posibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" de tip RLV-CX sau similar
	buc	23,00			
 10	ID02A
	Cap termostatic, cu reglaj  de tip RA 2991 sau similar
	buc	19,00			
 11	ID01A
	Robinet cu modul pentru conectarea elementrului termostatic, cu de colt, tur, pentru conectare radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" de tip RA-NCX  sau similar
	buc	19,00			
 12	IC35B k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra (PP-R alb), PN10, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x3.4 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	95,00			
 13	IC35C k=1.5
	Teava din polipropilena armata cu fibra (PP-R alb), PN10, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x4.2 mm (k=1.5 p/u fitinguri)
	m	114,00			
 14	IC35D k=1.5
	Teava din polipropilena armata cu fibra (PP-R alb), PN10, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (k=1.5 p/u fitinguri)
	m	13,00			
 15	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm
	m	80,00			
 16	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm
	m	118,00			
 17	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm
	m	13,00			
 18	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	61,16			
 19	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	61,16			
 20	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp
	m2	61,16			
 21	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	222,00			
 22	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	222,00			

	                                                                                                         

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
Aprovizionare cu caldura a insalatiei PV1 (05/2020-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	RpIC35C
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 89x3.5 / 38x3.0 mm
	buc	2,00			
 2	
	Pret filet din teava D=38x3.0 mm, L=100 mm
	buc	2,00			
 3	IC53C
	Racord olandez, din PP-R PN10, avind diametrul de 40x6.7 x 1 1/4"
	buc	2,00			
 4	ID06A
	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	3,00			
 5	ID04A
	Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc	2,00			
 6	ID04B
	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"
	buc	4,00			
 7	IC35D k=1.5
	Teava din polipropilena armata cu fibra (PP-R alb), PN10, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6.7 mm (k=1.5 p/u fitinguri)
	m	45,00			
 8	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,00			
 9	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,00			
 10	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm
	m	45,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
11	IA24B
	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
12	pret furnizor
	Nod de amestecare in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos 25-40; 2. Robinet cu trei cai ESBE VRG 131 15-2.5; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE HTY D 24-SR; 4. Filtre de curatare 2 buc 1 1/4"; 5. Robinet de reglare a debitului 2 buc - 1 1/4"; 6. Supapa de sens 2 buc - 1 1/4" ; 7. Robinete sfera de inchidere 2 buc - 1 1/4"; 8. Racorduri antivibrante din inox cu filet interior 2 buc - 1 1/4"
	set	1,00			
 			
L.Ș.
Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
Evacuare fum (05/2020-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	1,00			
 2	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	1,20			
 3	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 601-1000 mm. (200x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	1,75			
 4	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (300x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	2,25			
 5	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (1000x300 mm) Clasa etansare "H"
	m2	13,00			
 6	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm. Clasa etansare "H"
	m2	1,18			
 7	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm. Clasa etansare "H"
	m2	1,42			
 8	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 560 mm.
	m2	12,56			
 9	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 1.0 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 800 mm.
	m2	2,52			
 10	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 1.0 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (1100x300 mm) Clasa etansare "H"
	m2	28,00			
 11	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 1.0 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (1340x1000 mm) Clasa etansare "H"
	m2	1,41			
 12	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu  cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, de tip ОPГ, dimensiuni 240*140 mm, montate in zidarie
	buc	1,00			
 13	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu  cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, de tip ОPГ, dimensiuni 200*300 mm, montate in zidarie
	buc	1,00			
 14	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata УП1-07 seria 5.904-45
	buc	1,00			
 15	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata УП1-09 seria 5.904-45
	buc	1,00			
 16	CP14A
	DU1. Montarea gurilor de ventilatie prefabricate din beton armat  traforata, montata la fata exterioara a peretelui si a grilei cu sita montata la partea interioara , inclusiv finisarea (pahar C2 seria 1.494-24)
	buc	1,00			
 17	VA12J
	DU2. Piesa speciala (inversare), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare D=125 / 150x100 mm L=150 mm
	m2	0,11			
 18	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din profil aluminiu cu strat de protectie, cu jaluzele orizontale nereglabilereglabile montate pe zidarie, D - 125 mm
	buc	1,00			
 19	VA12J
	DU2. Piesa speciala (inversare), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare D=150 / 150x150 mm L=150 mm
	m2	0,14			
 20	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din profil aluminiu cu strat de protectie, cu jaluzele orizontale nereglabilereglabile montate pe zidarie, D - 150 mm
	buc	1,00			
 21	CL20A
	PD1. Grile de ventilatie gata confectionate din profil aluminiu cu strat de protectie, cu jaluzele orizontale nereglabilereglabile montate pe zidarie, D - 630 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
22	VC06E
	DU1. Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw
	buc	1,00			
 23	VB09D
	DU1. Supapa de aer, gata confectionate cu D=710 mm, montata pe canal
	buc	1,00			
 24	VC05A
	DU2. Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw
	buc	1,00			
 25	VC05A
	DU3. Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw
	buc	1,00			
 26	VC04D
	PD1. Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw
	buc	1,00			
 27	VB09D
	PD1. Supapa de aer, gata confectionate cu D=630 mm, montata pe canal
	buc	1,00			
 28	VB18B
	Supapae rectangulare pentru aer cu dispozitive de actionare electrice, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm (КПДВ-М)
	buc	3,00			
 29	VB18A
	Supapae rectangulare pentru aer cu dispozitive de actionare electrice, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (PL 18-1)
	buc	2,00			
 30	VB17A
	Supapae rectangulare pentru aer cu dispozitive de actionare electrice cu perimetrul  800 - 1600 mm (PL-13)
	buc	3,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
31	pret furnizor
	DU1. Ventilator de acoperis pentru evacuare fum cu urmatoarele caracteristici: Q=22550 m3/h, P=650Pa la T=20*C, P=250Pa la T=400*C,  U=380V, N=7.50kW, n=960 rot/min de tip №8 sau analogic
	buc	1,00			
 32	pret furnizor
	DU1. Supapa de aer, montata pentru canale de ventilare D=710 mm, seria 5.904-41, de tip КОг-06 sau analogic
	buc	1,00			
 33	pret furnizor
	DU2. Ventilator axial silentios cu urmatoarele caracteristici: D=125 mm, Q=140 m3/h, P=220 Pa, 2390 rot/min, motor: N=0.062 kW, In=0.20 A, Un=230V, 50 Hz  - K 125 L
	buc	1,00			
 34	pret furnizor
	DU3. Ventilator axial silentios cu urmatoarele caracteristici: D=150 mm, Q=210 m3/h, P=250 Pa, 2567 rot/min, motor: N=0.104 kW, In=0.26 A, Un=230V, 50 Hz  - K 150 L
	buc	1,00			
 35	pret furnizor
	PD1. Ventilaror axial productivitate 15785 m3/h, P=700Pa, N=5.50kW, n=1410 rot/min de tip BO-6.3
	buc	1,00			
 36	pret furnizor
	PD1. Supapa de aer, montata pentru canale de ventilare D=630 mm, seria 5.904-41, de tip КОв-04 sau analogic
	buc	1,00			
 37	pret furnizor
	Supapa de aspiratie montata pentru canale de ventilare 950(h)x550 mm, cu dispozitiv de actionare electrica de tip КПДВ-М
	buc	2,00			
 38	pret furnizor
	Supapa de evacuare montata pentru canale de ventilare 950(h)x450 mm, cu dispozitiv de actionare electrica de tip КПДВ-М
	buc	1,00			
 39	pret furnizor
	Supapa de retinere a focului "normal inchisa" 250x250 mm, cu dispozitiv de actionare electric N=0.1kW, U=230V,  de tip PL-18-1-EI30/E6T1 sau similar
	buc	1,00			
 40	pret furnizor
	Supapa de retinere a focului "normal inchisa" 400x250 mm, cu dispozitiv de actionare electric N=0.1kW, U=230V,  de tip PL-18-1-EI30/E6T1 sau similar
	buc	1,00			
 41	pret furnizor
	Supapa de retinere a focului "normal deschisa" D=125 mm, cu dispozitiv de actionare electric N=0.1kW, U=230V,  de tip PL-13-R-K0S sau similar
	buc	3,00			

	                                                                                                         
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
Sistem de ventilare (05/2020-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm
	m2	52,00			
 2	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg
	buc	5,00			
 3	RpVC38A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h
	buc	2,00			
 4	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie gofrate din aluminiu, in izolatie termica, gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 125 mm, inclusiv accesoriile pentru montare (teuri, bratari etc)
	m	105,00			
 5	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie gofrate din aluminiu, in izolatie termica,  gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 150 mm, inclusiv accesoriile pentru montare (teuri, bratari etc)
	m	24,00			
 6	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie gofrate din aluminiu, in izolatie termica,  gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 160 mm, inclusiv accesoriile pentru montare (teuri, bratari etc)
	m	6,00			
 7	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm. Clasa etansare "H"
	m2	2,83			
 8	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Clasa etansare "H"
	m2	5,03			
 9	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	34,00			
 10	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	9,60			
 11	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (200x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	8,40			
 12	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 601-1000 mm. (200x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	6,30			
 13	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 601-1000 mm. (200x200 mm) Clasa etansare "H"
	m2	1,60			
 14	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 601-1000 mm. (250x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	47,60			
 15	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (250x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	9,60			
 16	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (300x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	7,20			
 17	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (300x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	22,50			
 18	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (300x250 mm) Clasa etansare "H"
	m2	7,70			
 19	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 1201 - 1800 mm. (300x350 mm) Clasa etansare "H"
	m2	7,80			
 20	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 1201 - 1800 mm. (300x500 mm) Clasa etansare "H"
	m2	12,80			
 21	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 1201 - 1800 mm. (300x600 mm) Clasa etansare "H"
	m2	10,80			
 22	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (350x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	2,70			
 23	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (400x100 mm) Clasa etansare "H"
	m2	15,00			
 24	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 701 - 1200 mm. (450x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	13,20			
 25	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 1201 - 1800 mm. (500x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	31,20			
 26	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 1201 - 1800 mm. (700x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	8,50			
 27	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 1801 - 2000 mm. (800x150 mm) Clasa etansare "H"
	m2	15,20			
 28	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (700x400 mm) Clasa etansare "H"
	m2	147,40			
 29	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (900x250 mm) Clasa etansare "H"
	m2	20,70			
 30	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (900x300 mm) Clasa etansare "H"
	m2	64,80			
 31	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 2001 - 3600 mm. (1000x450 mm) Clasa etansare "H"
	m2	6,20			
 32	CO18A
	Usite pitometrice dupa tipul ПТ614 л.35, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	4,00			
 33	CO18A
	Usite pentru curatarea dupa tipul ПТ614 л.36, 37, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	4,00			
 34	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala M125, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm
	m2	4,30			
 35	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din cauciuc inspumat, autoadeziv, avind grosimea de 10 mm
	m2	571,00			
 36	VB09B
	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 200x200 mm, PK-302-03 montata pe canal
	buc	1,00			
 37	VB26A
	Montarea distribuitorului de aer universal, perforat, pentru tavane casetate de tip Armstrong, dotate cu supapa de reglare a fluxului de aer, cutie de distributie, conexiune laterala, in executie fonoabsorbanta, dimensiuni 330x330 mm, de tip ВРП-П
	buc	41,00			
 38	VB26A
	Montarea distribuitorului de aer universal, perforat, pentru tavane casetate de tip Armstrong, dotate cu supapa de reglare a fluxului de aer, cutie de distributie, conexiune laterala, in executie fonoabsorbanta, dimensiuni 450x450 mm, de tip ВРП-П
	buc	9,00			
 39	CL20A
	Grile de ventilatie din aluminiu, nereglabile, cu adaptor pentru conectarea la conductele de aer, de tip ОНГ dimensiuni 100*100 mm, montate in zidarie
	buc	2,00			
 40	CL20A
	Grile de ventilatie din aluminiu, nereglabile, cu adaptor pentru conectarea la conductele de aer, de tip ОНГ dimensiuni 240*140 mm, montate in zidarie
	buc	4,00			
 41	CL20A
	Grile de ventilatie din aluminiu, nereglabile, cu adaptor pentru conectarea la conductele de aer, de tip ОНГ dimensiuni 300*140 mm, montate in zidarie
	buc	1,00			
 42	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu  cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, de tip ОPГ, dimensiuni 300*140 mm, montate in zidarie
	buc	2,00			
 43	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, montate din ambele parti ale usii dimensiuni 475*75 mm
	buc	8,00			
 44	CL19C
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii
	m2	0,50			
 45	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata УП1 seria 5.904-45
	buc	1,00			
 46	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu D=150 mm
	buc	1,00			
 47	VB27C
	Caciula de protectie, pentru canale 700x400 mm
	buc	1,00			
 48	VA12J
	Piesa speciala (inversare), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare 1100x450 / 700x400 L=800 mm
	m2	2,49			
 49	VA12J
	Piesa speciala (inversare), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare 1100x450 / 900x300 L=800 mm
	m2	2,65			
 50	VB15B
	Insertii antivibrante D=150 mm, montata pe canal (V)
	buc	2,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
51	VC18A
	PV1. Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h
	buc	1,00			
 52	F A17 A
	PV1. Motocompresor frigorific cu puterea nominala de pina la 100.000 kcal/h
	buc	1,00			
 53	VC05A
	V1. Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw
	buc	1,00			
 54	VC07A
	V2. Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
55	pret furnizor
	Unitate de ASPIRARE-REFULARE a aerului cu recuperarea caldurii avind urmatoarea componenta: 
1. Ventilator de aspirare debetul de 4200 m3/h, P=400 Pa, n=2150 rot/min, motor electric 2.70 kW
2. Ventilator de refulare debetul de 3690 m3/h, P=420 Pa, n=2150 rot/min, motor electric 1.00 kW
3. Supapa de sens
4. Filtre clasa F7
5. Schimbator de caldura de tip rotor
6. Baterie de incalzire a aerului functionare cu agent termic
7. Baterie de racire a aerului 
8. Atenuatoare de zgomot
9. Sistema de automatizare
10. Bloc compresor pentru instalare exterioara productivitate frig 28.0 kW, puterea motorului -14.40 kW
	set	1,00			
 56	pret furnizor
	Ventilator axial silentios cu urmatoarele caracteristici: D=150 mm, Q=210 m3/h, P=250 Pa, 2567 rot/min, motor: N=0.104 kW, In=0.26 A, Un=230V, 50 Hz  - K 150 L
	buc	1,00			
 57	pret furnizor
	Atenuitor de zgomot, circular LDC 150-600
	buc	1,00			
 58	pret furnizor
	Ventilator de perete, D=100 mm, Q=50m3/h, P=30Pa, N=0,031kW, 2253 rot/min U=230V
	buc	1,00			

	                                                                                                         
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

 
Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
Sistema de conditionare aer (05/2020-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	F E03 A
	Teava de cupru diametrul 6.35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime
	m	8,00			
 2	F E03 B
	Teava de cupru, diametrul 9.52 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime
	m	32,00			
 3	F E03 C
	Teava de cupru, diametrul 15.9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime
	m	13,00			
 4	F E03 D
	Teava de cupru, diametrul 25.0 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime
	m	16,00			
 5	F I02 A
	Proba pneumatica a conductelor si armaturilor pentru amoniac, avind diametrul nominal de 5...30 mm
	m	69,00			
 6	SA16A
	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm
	m	47,00			
 7	SA16C
	Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm
	m	7,00			
 8	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm
	m	47,00			
 9	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm
	m	7,00			

	                                                                                                         

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
Echipament si retele electrice (05/2020-EEF/IEI)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
		Capitolul 1.1. Dulapuri 
					
		Capitolul 1.1.1. 1 ЩУЭ
					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	2,00			
 		Capitolul 1.1.2. ГРЩ-1
					
3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 4	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	5,00			
 		Capitolul 1.1.3. ГРЩ-2
					
5	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 6	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	4,00			
 		Capitolul 1.1.4. 2 ЩУЭ
					
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 8	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00			
 		Capitolul 1.1.5. ЩД-1
					
9	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 10	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	4,00			
 		Capitolul 1.1.6. ЩВ-1
					
11	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 12	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	10,00			
 13	08-01-080-2
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - РН47
	buc	1,00			
 		Capitolul 1.1.7. РП-1
					
14	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 15	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	22,00			
 		Capitolul 1.1.8. РП-2
					
16	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 17	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	6,00			
 		Capitolul 1.1.9. РП-3
					
18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 19	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	6,00			
 		Capitolul 1.1.10. ГЩ-1
					
20	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 21	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	13,00			
 		Capitolul 1.1.11. ГЩ-1
					
22	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 23	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	8,00			
 		Capitolul 1.1.12. ГЩА-1
					
24	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 25	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	4,00			
 		Capitolul 1.1.13. Alte componente 
					
26	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A
	buc	5,00			
 27	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	3,00			
 		Capitolul 1.2. Cablaje si sisteme de pozare 
					
28	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	39,70			
 29	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	3 970,00			
 30	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,87			
 31	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm
	m.l.	62,00			
 32	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=40 mm
	m.l.	25,00			
 33	08-02-396-10
	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m
	100 m	0,54			
 34	pret furnizor
	Jgheb metalic zincat perforat 50x150x3000 mm
	m.l.	54,00			
 35	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	23,42			
 36	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2
	m.l.	2 242,00			
 37	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2
	m.l.	100,00			
 38	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	14,68			
 39	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2
	m.l.	1 448,00			
 40	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2
	m.l.	10,00			
 41	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2
	m.l.	10,00			
 42	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	2,66			
 43	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2
	m.l.	190,00			
 44	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х4 mm2
	m.l.	10,00			
 45	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2
	m.l.	60,00			
 46	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х6 mm2
	m.l.	6,00			
 47	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,40			
 48	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2
	m.l.	32,00			
 49	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2
	m.l.	8,00			
 50	pret furnizor
	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu bloc de conexiune a cablurilor, cu capac, etansare IP44
	buc	700,00			
 		Capitolul 1.3. Aparate electrice 
					
51	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	2,39			
 52	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V, inclusiv ramele de montare
	buc	239,00			
 53	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta
	100 buc	0,02			
 54	pret furnizor
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 230V
	buc	2,00			
 55	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,22			
 56	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V, inclusiv ramele de montare
	buc	22,00			
 57	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,16			
 58	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V, inclusiv ramele de montare
	buc	16,00			
 		Capitolul 1.4. Iluminat 
					
59	08-03-593-19
	Corp de iluminat cu modul LED in tavane suspendate
	100 buc	1,08			
 60	08-03-593-10
	Corp de iluminat cu modul LED de perete
	100 buc	0,10			
 61	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(indicator de orientare)
	100 buc	0,06			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
		Capitolul 2.1. Dulapuri 
					
		Capitolul 2.1.1. 1 ЩУЭ
					
62	pret furnizor
	Dulap montat pe perete BZUM-ВРУ1-11-10 dotat cu automate de tip ПЦ-250А - 2 buc, sigurante de tip ППНИ-33, 80А - 2 buc si soclu de montare pentru 2 contoare, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 63	pret furnizor
	Contor electronic 5-120A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03"
	buc	2,00			
 		Capitolul 2.1.2. ГРЩ-1
					
64	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 65	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A
	buc	1,00			
 66	pret furnizor
	Automat BA47-100, 3P, 20A, °C°
	buc	3,00			
 67	pret furnizor
	Automat BA47-100, 3P, 63A, °C°
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.3. ГРЩ-2
					
68	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 69	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A
	buc	1,00			
 70	pret furnizor
	Automat BA47-100, 3P, 20A, °C°
	buc	1,00			
 71	pret furnizor
	Automat BA47-100, 3P, 80A, °C°
	buc	1,00			
 72	pret furnizor
	Automat BA47-100, 1P, 10A, °C°
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.4. 2 ЩУЭ
					
73	pret furnizor
	Dulap de transfer la sursa de alimentare de rezerva de tip АВР-125-40 cu instalarea in el a BH32, 3P, 40A-1buc, ПМЛ3500 - 2buc, BA47-29 1P 10A "C" - 4 buc, BA47-29 3P 32A "C" - 1 buc, BA47-29 3P 20A "C" - 1 buc, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 74	pret furnizor
	Contor electronic 5-40A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR"
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.5. ЩД-1
					
75	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 76	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V
	buc	1,00			
 77	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V
	buc	1,00			
 78	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V
	buc	1,00			
 79	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.6. ЩВ-1
					
80	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-24з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 81	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=63A, Un=400V
	buc	1,00			
 82	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V
	buc	3,00			
 83	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V
	buc	1,00			
 84	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=32A, U=230V
	buc	2,00			
 85	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V
	buc	3,00			
 86	pret furnizor
	Declansator independent de tip PH47
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.7. РП-1
					
87	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 88	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A
	buc	1,00			
 89	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V
	buc	21,00			
 		Capitolul 2.1.8. РП-2
					
90	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 91	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc	1,00			
 92	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V
	buc	2,00			
 93	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V
	buc	2,00			
 94	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.9. РП-3
					
95	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31
	buc	1,00			
 96	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc	1,00			
 97	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V
	buc	4,00			
 98	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.1.10. ГЩ-1
					
99	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 100	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc	1,00			
 101	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	9,00			
 102	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	3,00			
 		Capitolul 2.1.11. ГЩ-2
					
103	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31
	buc	1,00			
 104	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc	1,00			
 105	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	5,00			
 106	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	2,00			
 		Capitolul 2.1.12. ГЩA-1
					
107	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 108	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc	1,00			
 109	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	3,00			
 		Capitolul 2.1.13. Alte componente 
					
110	pret furnizor
	Contactor KMИ 10960, 9A, IP54, Inom=0.25-0.40A
	buc	1,00			
 111	pret furnizor
	Contactor KMИ 10960, 9A, IP54, Inom=0.40-0.63A
	buc	2,00			
 112	pret furnizor
	Contactor KMИ 11260, 13A, IP54, Inom=10.0-13.0A
	buc	1,00			
 113	pret furnizor
	Contactor KMИ 11860, 18A, Inom=12.0-18.0A
	buc	1,00			
 114	pret furnizor
	Butoane de comanda ПКЕ222
	buc	3,00			
 		Capitolul 2.2. Iluminat 
					
115	pret furnizor
	Corp de iluminat montat in structura tavanului suspendat cu modul LED 36 W, etansare - IP20
	buc	96,00			
 116	pret furnizor
	Corp de iluminat montat in structura tavanului suspendat cu modul LED 36 W, etansare - IP54
	buc	12,00			
 117	pret furnizor
	Corp de iluminat montat pe perete cu modul LED 18W, IP54
	buc	10,00			
 118	pret furnizor
	Corp iluminat luminiscent IP65, cu lampa soclu G5, 8W, cu sursa autonoma de alimentare pentru 3 ore de functionare
	buc	6,00			
                                                                                                   
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
Sistem de transmitere a datelor (05/2020-TS)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-02-051-04
	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord
	100 buc	2,50			
 2	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	27,15			
 3	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	2 715,00			
 4	08-02-396-10
	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m
	100 m	1,77			
 5	pret furnizor
	Jgheb metalic zincat perforat 100x200x3000 mm
	buc	27,00			
 6	pret furnizor
	Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=200 mm
	m.l.	51,00			
 7	pret furnizor
	Jgheb metalic zincat perforat 100x150x3000 mm
	buc	32,00			
 8	pret furnizor
	Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=150 mm
	m.l.	96,00			
 9	pret furnizor
	Prezom M6, L=1.0 m
	buc	100,00			
 10	pret furnizor
	Suport orizontal pentru jgheaburi B=450 mm
	buc	50,00			
 11	pret furnizor
	Conector pentru jgheab metalic h=100 mm
	buc	118,00			
 12	pret furnizor
	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 200x100 mm
	buc	10,00			
 13	pret furnizor
	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 150x100 mm
	buc	6,00			
 14	pret furnizor
	Accesoriu de imbinare de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 200x100 mm
	buc	6,00			
 15	pret furnizor
	Accesoriu de imbinare de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 150x100 mm
	buc	2,00			
 16	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	60,80			
 17	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	6 080,00			
 18	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza RJ-45
	buc	54,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
19	pret furnizor
	Patch cord cat.6e L=0.5 m
	buc	150,00			
 20	pret furnizor
	Patch cord cat.6e L=2.0 m
	buc	100,00			
 21	pret furnizor
	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata
	buc	21,00			
 22	pret furnizor
	Priza 2xRJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm
	buc	33,00			

	                                                                                                         
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9
Supraveghere video (05/2020-TS)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,00			
 2	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	300,00			
 3	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	3,50			
 4	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	350,00			
 5	pret furnizor
	Conector RJ-45 cat. 6A
	buc	25,00			
 6	10-04-077-01
	Utilaj de centrala: Registrator video
	buc	1,00			
 7	10-04-101-10
	Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD
	buc	1,00			
 8	10-04-067-23
	Dispozitiv de videocontrol camera video
	buc	7,00			
 9	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: raft pentru dulap 19", patch panel modular 24xRJ45, Cable management
	buc	3,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
10	pret furnizor
	Registrator video IP, cu alimentare PoE, cu min. 16 canale, cu switch PoE 802.3af, 2 SATA interface, cu 1 hard discuri 2Tb pentru stocarea imnaginilor timp de 15 zile in calitate min. 2 Mp, consum de energie max. 250W, inclusiv cablurile de conexiune
	buc	1,00			
 11	pret furnizor
	3.5" HDD pentru sisteme de seupaveghere video, 2.0TB
	buc	1,00			
 12	pret furnizor
	Camera video de retea instalare interioara: 4 MP, 1/3" CMOS sensor, progresiv scan, IR=10m, 2.8 mm, PoE (802.3af), inclusiv accesoriile de montare
	buc	7,00			
 13	pret furnizor
	Polita pentru dulap RACK 19"
	buc	1,00			
 14	pret furnizor
	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded
	buc	1,00			
 15	pret furnizor
	Organizator cablu 1U
	buc	1,00			

	                                                                                                         
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10
Semnalizare de incendiu (05/2020-SI)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-04-112-01
	Telecomunicatii si semnalizari: Panou de incendiu pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20
	buc	2,00			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Modul de expansiune pentru 8 zone, 24V, 50mA, cu pregatire loc de montare
	buc	1,00			
 3	10-01-039-06
	Piese diverse: Modul de stingere a incendiului, 24V, 70mA, cu pregatire loc de montare
	buc	2,00			
 4	10-01-039-06
	Piese diverse: Interfata Ethernet Lan/RS485, 24V, 10mA cu pregatire loc de montare
	buc	2,00			
 5	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control 24V, 4,0A
	buc	2,00			
 6	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control 12V, 2,0A
	buc	1,00			
 7	08-03-575-1 adoptata
	Montarea in dulap a acumulatorului
	buc	6,00			
 8	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)
	buc	1,00			
 9	10-08-002-02
	Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza in executare normala
	buc	49,00			
 10	08-03-591-3 apicabil
	Declansator manual de alarma de incendiu
	100 buc	0,08			
 11	08-03-593-9
	Montarea dispozitivelor de alarma - sirene
	100 buc	0,03			
 12	08-03-593-9
	Montarea dispozitivelor de alarma - Semnalizator optic si acustic
	100 buc	0,06			
 13	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc	0,06			
 14	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic pentru starea usii
	buc	2,00			
 15	08-03-591-3 apicabil
	Comutator cu cheie pentru trecerea la regim manual-automat de stingere a incendiului
	100 buc	0,01			
 16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	9,50			
 17	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	950,00			
 18	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)
	100 m	0,30			
 19	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	11,00			
 20	pret furnizor
	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180, E30 PH120
	m.l.	1 100,00			
 21	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,00			
 22	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	100,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
23	pret furnizor
	Panou de incendiu - centrala convetionala de detectie a incendiu, in dulap metalic, cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, 90mA, IP54, pentru 4 zone de securitate, cu iesire pentru: 1 sirena de alarma; 1 transmitator radio
	buc	2,00			
 24	
	Modul de expansiune pentru 8 zone, 24V, 50mA, compatibil cu panoul de incendiu
	buc	1,00			
 25	
	Modul de stingere a incendiului, 24V, 70mA, compatibil cu panoul de incendiu
	buc	2,00			
 26	
	Interfata Ethernet Lan/RS485, 24V, 10mA
	buc	2,00			
 27	pret furnizor
	Bloc de alimentare de rezerva I=4A, U=24V in carcasa IP54
	buc	2,00			
 28	pret furnizor
	Bloc de alimentare de rezerva I=2A, U=12Vin carcasa IP54
	buc	1,00			
 29	pret furnizor
	Acumulator 12V, 12A*h
	buc	6,00			
 30	pert furnizor
	Radioemitator LARS, LARS1, 1500mA, de tip ATS-100
	buc	1,00			
 31	
	Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C, cu soclu de montare
	buc	41,00			
 32	
	Detector combinat de fum si temperatura conventional, alimentare: 19-30 Vcc, consum stand-by: 90 mA, Sensibilitate fum: 0.08 - 0.10 - 0.12 - 0.15 dB/m, Sensibilitate temperatura: A1R (58°C + RoR) - B (72°C) - BR(72°C + RoR) - A2S (58°C), LED bicolor: rosu pentru alarma; verde pentru identifcare folosind programatorul, cu soclu de montare
	buc	8,00			
 33	
	Buton manual de semnalizare incendiu conventional - resetabil cu cheie, fara geam de sticla, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67
	buc	8,00			
 34	pret furnizor
	Sirena cu stoboscop 200mA, 100dB, de tip LD-95 sau similare
	buc	3,00			
 35	pret furnizor
	Semnalizator optic si acustic culoare rosie, tensiune de alimentare 10-60Vdc, Curent maxim absorbit de sirena - 500mA, Nivel acustic @1m - 94-106db(A)configurabil, IP65, temperatura functionare - -25*C / +70*C
	buc	4,00			
 36	pret furnizor
	culoare alba, tensiune de alimentare 10-60Vdc, Curent maxim absorbit de sirena - 500mA, Nivel acustic @1m - 94-106db(A)configurabil, IP65, temperatura functionare - -25*C / +70*C
	buc	2,00			
 37	pret furnizor
	Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Nu intrati"
	set	2,00			
 38	pret furnizor
	Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti"
	set	2,00			
 39	pret furnizor
	Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Automatizare dezactivata"
	set	2,00			
 40	pret furnizor
	Contact magnetic pentru starea usilor
	buc	2,00			
 41	
	Comutator cu cheie pentru trecerea la regim manual-automat de stingere a incendiului,tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67
	buc	1,00			

	                                                                                                         
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11
Automatizare evacuare fum (05/2020-AIVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	08-03-573-4
	Panou suspendat, din metal, IP31, dotat cu lacat si pictograme, inaltime, latime si adincime, mm: 500х400х220
	buc	1,00			
 2	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: intrerupatoare automate, relee cu borne, butoane fixe si rotative, contacte
	buc	22,00			
 3	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	7,00			
 4	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,20			
 5	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, rezistenta la propagarea flacarilor d=20 mm
	m.l.	120,00			
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,40			
 7	pret furnizor
	Cablu de control cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp
	m.l.	180,00			
 8	pret furnizor
	Cablu de control cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp
	m.l.	60,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
9	pret furnizor
	Panou suspendat, din metal, IP31, dotat cu lacat si pictograme, inaltime, latime si adincime, mm: 500х400х220
	buc	1,00			
 10	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V
	buc	4,00			
 11	pret furnizor
	Releu de tip R4-2014-23-5230-WT inclusiv suportul GZM4
	buc	12,00			
 12	pret furnizor
	Releu de timp de tip T-R4-E-2014-23-5230 inclusiv suportul GZM4
	buc	1,00			
 13	pret furnizor
	Buton de comnada rosu 8LP2TB104, inclusiv suportul de montaj
	buc	1,00			
 14	pret furnizor
	Buton de comnada verde 8LP2TB103, inclusiv suportul de montaj
	buc	1,00			
 15	pret furnizor
	Buton rotativ cu 3 pozitii stabile de tip 8LP2TS130
	buc	2,00			
 16	pret furnizor
	Contact de tip deschis 8LM2TC10
	buc	1,00			
 17	pret furnizor
	Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20
	buc	7,00			
 18	pret furnizor
	Buton SB-7 "STOP"
	buc	5,00			
 19	pret furnizor
	Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-I-O
	buc	2,00			
 
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-13
Apeduct si canalizare interioare (11/20-RAC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Sistemele A1, T3, T4
					
1	SA15B
	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.1 mm
	m	40,00			
 2	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm
	m	40,00			
 3	SD06A
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, avind diametrul de 1/2"
	buc	30,00			
 4	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	40,00			
 5	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	4,00			
 6	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	40,00			
 		Capitolul 2. Canalizare menagera C1
					
7	SB08E
	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	20,00			
 8	SB08C
	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	30,00			
 9	SB09E
	Piesa de curatare din PP-R, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00			
 10	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45*
	buc	7,00			
 11	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45*
	buc	10,00			
 12	SB09E
	Cot 45* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,00			
 13	SB09C
	Cot 45* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00			
 14	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie redusa) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm x 50 mm
	buc	2,00			
 15	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	10,00			
 16	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	15,00			
 17	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	5,00			
 		Capitolul 3. Utilaj sanitar 
					
18	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	3,00			
 19	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00			
 20	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	3,00			
 21	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida
	buc	1,00			
 22	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
Sistema de conditionare aer (05/2020-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h
	buc	4,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
2	pret furnizor
	Split sistema cu invertor. Consum de energie (maximala) - 1.87kW. 
Bloc interior amplasat pe perete cu urmatoarele caracteristici: alimentare, V / Hz / Ph - 230V/50/1, Putere de racire - 0.88-6.01 kW, Capacitate de incalzire - 0.70-6.30 kW, Debit de aer - 725 m3/h.
Bloc exterior, cu urmatoarele caracteristici: alimentare, V / Hz / Ph - 380/50/3, Tip compresoare - On-Off, Tip Freon - R410
inclusiv unitatrea de comanda de la distanta, suportii metalici pentru instalarea blocului exterior, umplerea sistemei cu agent frigorific etc
	set	2,00			
 3	pret furnizor
	Split sistema cu invertor. Consum de energie (maximala) - 4.69kW.
Bloc interior amplasat sub tavan cu urmatoarele caracteristici: alimentare, V / Hz / Ph - 230V/50/1, Putere de racire - 2.93-12.02 kW, Capacitate de incalzire - 2.64-13.19 kW, Debit de aer - 1760 m3/h.
Bloc exterior, cu urmatoarele caracteristici: alimentare, V / Hz / Ph - 380/50/3, Tip compresoare - On-Off, Tip Freon - R410
inclusiv unitatrea de comanda de la distanta, suportii metalici pentru instalarea blocului exterior, umplerea sistemei cu agent frigorific etc
	set	2,00			

	                                                                                                         
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2
Sistem de transmitere a datelor (05/2020-TS)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-06-037-04
	Dulap de pardosea - RACK 19", 42U
	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: patch panel modular 24xRJ45, Cable management orizontal, PDU, ODF panel, UPS
	buc	13,00			
 3	10-06-015-10
	Comutator SWITCH 48 porturi
	buc	2,00			
 4	10-04-101-11
	Comutator  SWITCH 24 porturi
	buc	1,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
5	pret furnizor
	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 42U, 1000x800x2055 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set, 2 cable managment verticale
	buc	1,00			
 6	pret furnizor
	PDU vertical  6 x CEE 7/4, I=16A, U=200-240V, 50/60Hz, 1 Ethernet, pentru montare RACK, inclusiv cablurile de conexiune
	buc	1,00			
 7	pret furnizor
	Patch panel fibra optica (ODF) 1U, 19", inclusiv cablurile de conexiune
	buc	1,00			
 8	pret furnizor
	Smart web-managed Gigabit Ethernet switch with 52 total ports: 48-ports Gigabit 10/100/1000, 2-ports 10-Gigabit 10GBASE-T and 2-ports 10-Gigabit SFP+. Layer 3 static routing, ACLs, three forms of Spanning Tree, 802.1X network login. True stacking. 
Ports: (48) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports; (2) SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports; (2) RJ-45 1/10GBASE-T ports
Memory and processor: 128 MB flash; Packet buffer size: 3 MB; 1 GB SDRAM
Latency: 100 Mb Latency: < 5 ms, 1000 Mb Latency: < 5 ms; 10 Gbps Latency: < 1.5 ms
Throughput - up to 130.9 Mpps
Routing/switching capacity - 176 Gbps
Stacking capabilities: Virtual, 4 switches
Management features - Intelligent Management Center; Limited command-line interface; Web browser; SNMP manager; HTTPS; RMON1; FTP; Supported by HP IMC and generic SNMP management platforms. Refer to documentation for MIB support details.
Input voltage - 100 - 240 VAC, rated (depending on power supply chosen); Power consumption - 54W
	buc	2,00			
 9	pret furnizor
	Advanced smart web managed 24-port Gigabit PoE+ switch with 10G uplinks. This model has 24x 10/100/1000 PoE+/PoE enabled ports plus two 10GBASE T copper ports and two SFP+ ports for SFP+/SFP fiber connections. PoE power budget is 370 Watts. Intelligent Management Center Limited command-line interface Web browser SNMP manager HTTPS RMON1 FTP Supported by HPE IMC and generic SNMP management platforms. Refer to documentation for MIB support details. 
Routing/switching Capacity - 176 Gbps; Throughput - up to 95.2 Mpps; Latency - 100 Mb Latency: < 5 ms 1000 Mb Latency: < 5 ms 10 Gbps Latency: < 1.5 ms; Power Consumption - 425 W (maximum)
	buc	1,00			
 10	pret furnizor
	Organizator cablu orizontal 1U
	buc	5,00			
 11	pret furnizor
	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded, inclusiv cablurile de conexiune
	buc	5,00			
 12	
	UPS: Line-Interactive, Capacitate de putere de iesire (VA): 1550 VA, Puterea de iesire: 1100 W. 6xIEC-C320 C13, 220-240V, 50 Hz.  Rackmount 1U. Latime: 438 milimetri, Adincime: 43 milimetri, Inaltime: 554 milimetri, inclusiv cablurile de conexiune
		1,00			

	                                                                                                         

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3
Control acces (05/2020-TS)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,00			
 2	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	200,00			
 3	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	2,15			
 4	pret furnizor
	Cablu de forta cu 2 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 0,75 mmp
	m.l.	35,00			
 5	pret furnizor
	Cablu de semnalizare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	180,00			
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,35			
 7	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	35,00			
 8	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	2,00			
 9	10-08-001-12
	Aparate receptoare: Dispozitive Master controller SCA
	buc	2,00			
 10	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	2,00			
 11	08-01-121-1
	Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V
	buc	4,00			
 12	CK33C aplicata
	Montarea lacatului electromecanic cu cilindru
	buc	3,00			
 13	10-01-039-06
	Cititor carduri cu pregatire loc de montare
	buc	4,00			
 14	10-01-039-06
	Buton de iesire, cu pregatire loc de montare
	buc	2,00			
 15	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic pentru starea usilor
	buc	3,00			
 16	CK33A
	Dispozitiv pentru inchiderea usilor cu brat articulat
	buc	3,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
17	pret furnizor
	Master controller pentru control acces in dulap metalic IP54 cu sursa de alimentare 24V, 2A si 2 acumulatoare 12V, 7A/h. Administrare a pina la 2 usi dotata cu: - 1 lacat electromagnetic, - 1 buton de deschidere, - pina la 2 cititori biometrici cu tastiera, - 1 contact magnetic de stare a usii
	set	2,00			
 18	pret furnizor
	Lacat electomagnetic 12V, 500мA, forta de retinere -  350 kg cu cilindru electromecanic
	set	3,00			
 19	pret furnizor
	Cititor carduri Wiegand 26 /  Wiegand 34
	set	4,00			
 20	pret furnizor
	Buton de iesire, inclusiv toate accesoriile necesare pentru montare
	set	2,00			
 21	pret furnizor
	Contact magneticpentru starea usilor
	buc	3,00			
 22	pret furnizor
	Dispozitiv (amortizator) cu brat articulat, pentru usa cu greutatea de pina la 250 kg, in set cu accesoriile necesare
	set	3,00			

L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4
Semnalizare de incendiu (05/2020-SI)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	11-04-004-01
	Aparat de tavan: modul de stingere cu gaz inert
	buc	6,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
2	pret furmnizor
	Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor 22.5+/-0,5l, Plucru=12-35bar, Pmax=55bar, timp de reactie - 2 sec, durata de eliberare - 9 sec; tensiunea pe contactele releului de presiune - 30V; curent maximal la contactele releului de presiune - 0.3A; tensiune de demarare pe contactele demaratorului pirotehnic - (1-30)V; curentul minim de functionare completa a sarcinii demaratorului pirotehnic - 0.3A, in set cu elementele de fixare de tavan, cu incarcatura activa a Hladon 125 (CF3CHF2) de 19.00 kg
	set	6,00			

	L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Centrul de Recrutare si Evaluare al MAI pe adresa or. Chisinau, str. Sfinta Vineri, nr. 7	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-5
Semnalizare de paza (05/2020-SPA)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864)
	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv: Modul de expansiune pentru 8 zone
	buc	2,00			
 3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 4	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	1,00			
 5	08-01-121-1
	Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V
	buc	2,00			
 6	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)
	buc	1,00			
 7	10-08-001-03
	Aparate receptoare: tastatura PK5500E1
	10 buc	0,30			
 8	10-08-003-05
	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI)
	buc	17,00			
 9	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313
	buc	14,00			
 10	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (LD-95)
	100 buc	0,01			
 11	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	10,00			
 12	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	1 000,00			
 13	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	12,80			
 14	pret furnizor
	Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2
	m.l.	1 150,00			
 15	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2
	m.l.	30,00			
 16	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	100,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
17	
	Dispozitiv logic pentru sisteme de paza cu 8 zone de securitate, expandabil pina la 32 zone de tip PC-1864
	buc	1,00			
 18	
	Modul de expansiune pentru 8 zone de securitate de tip PC5108
	buc	2,00			
 19	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	1,00			
 21	pret furnizor
	Acumulator 12V, 12A*h
	buc	2,00			
 22	pert furnizor
	Radioemitator de tip ATS-100
	buc	1,00			
 23	
	Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada
	buc	3,00			
 24	pret furnizor
	Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI
	buc	17,00			
 25	pret furnizor
	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor
	buc	14,00			
 26	pret furnizor
	Sirena LD-95, 12V, 150mA, 90dB
	buc	1,00			

	
L.Ș.

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele)